Утверждено постановлением

администрации города Пятигорска

от___________№______________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА ПЯТИГОРСК,

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Состав работы

| № книги | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 626-14-ПЗ-ТГ1 | Схема теплоснабжения |  |
| 2 | 626-14-ПЗ-ТГ1 | Обосновывающие материалы |  |
| 3 | 626-14-ПЗ-ТГ1 | Гидравлические расчеты | Хранится в архиве ООО «Пятигорсктеплосервис» |

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ...........................................................................................................................3

ВВЕДЕНИЕ.................................................................................................................................7

1 РАЗДЕЛ 1 ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

(МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА....................................................... 9

1.1 ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ .......... 9

1.2 ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ................ 21

1.3 ПЛОЩАДЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ И ПРИРОСТЫ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ НА ПЕРСПЕКТИВУ........................................ 23

1.4 ПРИРОСТЫ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ЗА СЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ ЗДАНИЙ..................................................................................................................................... 31

1.5 СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО СЕКТОРА ЗА СЧЕТ СНОСА....................................................................................................................... 35

1.6 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗБИВКОЙ ПО РАЙОНАМ ГОРОДА И ЕЕ  ПРИРОСТЫ ПО ЭТАПАМ СХЕМЫ………………………... 35

1.7 ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ............................................................................................................................. 36

2 РАЗДЕЛ 2 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ....................................................................................................................... 36

2.1 РАДИУС ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ ........................................................................................................... 36

2.2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ................................. 46

2.2.1 Существующие зоны действия централизованных теплоисточников.........................................................................................................................46

2.2.2 Перспективные зоны действия централизованных теплоисточников по рекомендуемому варианту Схемы...........................................................................................59

2.3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО РЕКОМЕНДУЕМОМУ ВАРИАНТУ СХЕМЫ......................................... 61

3 РАЗДЕЛ 3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ...................................................................................................................................... 63

4 РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.....................................................................................................................................65

4.1ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ПЯТИГОРСК.............65

4.2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РЕКОМЕНДУЕМОГО ВАРИАНТА................................. 66

4.3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА ПО РЕКОМЕНДУЕМОМУ ВАРИАНТУ...............................................................................................................................67

4.3.1 Предложения по реконструкции и модернизации существующих источников тепловой энергии для повышения экономичности и надежности их работы ...................67

4.3.2 Предложения по децентрализации существующего теплоснабжения и перевод ряда объектов  на теплоснабжение от индивидуальных БМК  ............................................... 69

4.3.3 Предложения по выводу из эксплуатации подвальных котельных с переключением потребителей в зону обслуживания других объектов, либо путем строительства новых БМК ...............................................................................................................................71

4.3.4 Предложения по строительству  новых объектов теплоснабжения ………………………………………………………………………………………………….. 72

4.3.5 Предложения по реконструкции существующих теплоисточников для организации на  них комбинированной выработки тепловой и электрической энергии .........................73

4.3.6 Предложения по замене существующих насосных агрегатов с внедрением частотных регуляторов......................................................................................................................75

5 РАЗДЕЛ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ……………………………………….……………...............................77

5.1 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИРОСТА ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК................................................................................... 77

5.2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕПЛА ОТ РАЗЛИЧНЫХ ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ.............................................................. 77

5.3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ТЕПЛОИСТОЧНИКАМИ …… …………………………………………………………….…78

5.4 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГРАФИКИ ОТПУСКА ТЕПЛА............... 85

6. РАЗДЕЛ 6 ПЕРСПЕТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ……………………………….87

7. РАЗДЕЛ 7 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ...........................................................................88

7.1 Общие положения …………………………………………………………………............88

7.2 Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии ………………………………………………………………..88

7.3 Сводные результаты экономической эффективности инвестиций ……………………..93

7.3.1 Прогноз влияния реализации проектов на цену тепловой энергии …………………..94

8. РАЗДЕЛ 8 РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ) ...................................................................................... 97

9. РАЗДЕЛ 9 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ........................................................................... 100

10. РАЗДЕЛ  10 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ....................... 101

11 ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ………………………103

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................................... 114

Сокращения, принятые в работе

| Сокращения | Обозначение |
| --- | --- |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ХВО | Химводоочистка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ЖКС | Жилищно-коммунальный сектор |
| ТЭР | Топливно-энергетические ресурсы |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| ИТГ | Индивидуальный теплогенератор |
| БМК | Блочно - модульная котельная |
| СБПТ | Стекло-базальтопластиковые трубы |
| ЭМСТ | Электронная модель системы теплоснабжения |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ГПА | Газопоршневой агрегат |

Введение

Настоящая работа по теме «разработка и утверждение схемы теплоснабжения города Пятигорска и соответствующей электронной модели» выполнена ООО«Пятигорсктеплосервис» согласно Постановления администрации города Пятигорска Ставропольского края №532 от 21.02.2013 г. Состав и объем работ определялся техническим заданием. Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь, его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения (далее - Схема) является основным предпроектным документом для решения вопросов развития теплового хозяйства города. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности. Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и/или ее отдельных частей путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- Генеральный план города Пятигорск, разработанный в 2009г. и утвержденный Решением Думы города Пятигорск № 68-45 ГД от 28.04.2009г.;

- Положения о территориальном планировании. Проект правил землепользования и застройки территории города курорта Пятигорска, разработанный в 2013 г.;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города курорта Пятигорска на период 2010 - 2015 гг., утвержденная решением Думы города Пятигорска № 130-49 ГД от 29.12.2009г.;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станция, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери);

- статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В качестве расчетного года Схемы в соответствии с заданием принят 2028 г., отчетного года - 2013 г. с выделением этапов 2015, 2020,2028 гг.

В соответствии с Генеральным планом города курорта Пятигорска, в Схеме выделены восемь элементов территориального деления города (районы Центральный, Краснослободской, Новопятигорский, Горячеводский, пос. Свободы, пос. Нижнеподкумский, пос. Средний Подкумок, ст-ца Константиновская).

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- «Методическими основами разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», РД-10-ВЭП, введенными в действие с 22.05.2006.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

1.1 Показатели существующего спроса на тепловую энергию

Город  Пятигорск разделен на три планировочных района: Центральный, Краснослободской, Новопятигорский. В состав муниципального образования города-курорта Пятигорска входят следующие территории: город Пятигорск, поселок Горячеводский, поселок Свободы, станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский, поселок Средний Подкумок, село Золотушка, село Привольное.

Центральный планировочный район, охватывает полукольцом, с запада, юго-запада и частично юга - гору Машук. Это наиболее старая часть города, застраивавшаяся, начиная с 1-ой половины XIX столетия. Основными планировочными осями являются: пересекающий город с севера на юг проспект Калинина и перпендикулярная ему главная улица города Пятигорска - проспект Кирова, заканчивающийся у подножья горы Машук. На севере городской застройки находится относительно новый жилой микрорайон "Белая Ромашка", который расположен недалеко от железнодорожной платформы станции Лермонтовская (так называемая, Северная промзона), общей площадью около 40 га.

На северной границе городской территории у подножья северного склона горы Машук находится район Энергетик, расположенный изолированно.

Краснослободской планировочный район находится к западу и северу от петли железнодорожной ветки, проходящей в городской черте. Восточную его часть (к востоку от горы Пикет) занимает главным образом жилая застройка, в частности, расположенный в северной части новый микрорайон Бештау. В западной части Краснослободского района расположен бывший аэродром сельскохозяйственной авиации (площадью около 50 га), который планируется застроить многоэтажным жилищным фондом (микрорайон "Западный).

Новопятигорский планировочный район расположен к югу от ул. Ермолова и Кисловодского шоссе, между железной дорогой и рекой Подкумок. Это, преимущественно, район малоэтажной жилой застройки, включающий в себя села Золотушка и Привольное.

К северо-западу от планировочного района расположена основная промышленная зона города Пятигорска - "Скачки", общей площадью около 429 га, на территории которой сосредоточена большая часть промышленных предприятий и коммунально-складских объектов города Пятигорска.

Поселок Горячеводский занимает юго-восток правобережной части реки Подкумок, в основном, в междуречье реки Подкумок и его притока реки Юца, располагаясь частично и на ее правом берегу вплоть до Федеральной автомобильной дороги "Кавказ".

К западу от поселка Горячеводский расположен поселок Свободы. Здесь, как и в поселке Горячеводском, преобладает малоэтажная жилая застройка.

Город расположен в климатическом поясе III-Б. Климат Пятигорска умеренно континентальный, без резких колебаний годовых и суточных температур, с умеренным количеством осадков, около 500 мм в год, главным образом в апреле - октябре, наибольшая относительная влажность в декабре (80 %), наименьшая - в июле (54%).

Число часов солнечного сияния - свыше 1770 в год. Зима умеренно мягкая, длится 2-3 месяца. Климатические условия в соответствии со СНиП 23-01-99*«Строительная климатология» характеризуются следующими температурами наружного воздуха:

- наиболее холодной пятидневки (расчетная для отопления) - минус 18º С;

- средняя наиболее холодного месяца - минус 4,2º С;

- средняя за отопительный период - 0,2º С.

Продолжительность отопительного периода составляет  норматив-175 суток или nот= 4200часов, скорректированная на фактическую температуру наружного воздуха – 183 дня или nот= 4392часов

Число часов использования максимума отопительной нагрузки:

4392 x (18-0,2)

n max = ---------------------- = 2057,3 ч.

(18+20)

Ветровой режим характеризуется преобладанием восточного ветра в холодный период. В период с мая по сентябрь - западного. Средняя скорость ветра в холодный период 3,4 м/с.

Достигнутые максимально-часовые тепловые нагрузки в сетевой воде по теплоисточникам централизованного теплоснабжения города представлены  в таблице 1.1.

Таблица 1.1 Показатели существующего спроса на тепловую энергию (Гкал/ч)

Центральный район.

|  | Центральный планировочный район | Промышленность | ЖКС, всего | в том числе: | Жилые здания | отопл., вентил. | гор.водосн. | Общест. здания | отопл., вентил. | гор.водосн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная «40 лет Октября, 55» | 0,19 | 0 | 0,19 |  | 0,19 | 0,19 |  |  |  |  |
| котельная «Баксанская, 3б» | 0,15 | 0 | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |
| котельная «Белая Ромашка», ул. Московская, 65 | 40,35 | 0 | 40,35 |  | 34,38 | 25,90 | 8,48 | 5,97 | 4,50 | 1,47 |
| котельная «Грязелечебница», пр. Кирова,67 | 7,18 | 0 | 7,18 |  | 2,166 | 2,041 | 0,1249 | 5,018 | 4,56 | 0,45813 |
| котельная «Власова, 37» | 0,31 | 0 | 0,31 |  | 0,31 | 0,31 |  |  |  |  |
| котельная «Горбольница», пр. Калинина,33 | 2,63 | 0 | 2,63 |  | 0,00 |  |  | 2,63 | 1,53 | 1,10 |
| котельная «Гормилиция», ул. Рубина,2 | 0,32 | 0 | 0,32 |  | 0,02 | 0,02 |  | 0,30 | 0,30 |  |
| котельная «Детская больница», ул. Кучуры, 1 | 2,40 | 0 | 2,40 |  | 1,74 | 1,58 | 0,16 | 0,66 | 0,49 | 0,17 |
| котельная «Детский сад №37», ул. К. Хетагурова, 69 | 1,44 | 0 | 1,44 |  | 0,74 | 0,55 | 0,19 | 0,70 | 0,56 | 0,14 |
| котельная «Береговая», ул. Партизанская,1 | 8,046 | 0 | 8,046 |  | 0,278 | 0,259 | 0,019 | 7,76824 | 7,077 | 0,69124 |
| котельная «Дом Советов», ул. К. Хетагурова, 9 | 15,17 | 0 | 15,17 |  | 12,92 | 10,60 | 2,32 | 2,25 | 1,85 | 0,40 |
| котельная «Железнодорожная, 121» | 1,25 | 0 | 1,25 |  | 1,25 | 0,93 | 0,32 |  |  |  |
| котельная «Калинина, 42» | 2,12 | 0 | 2,12 |  | 1,81 | 1,59 | 0,22 | 0,31 | 0,27 | 0,04 |
| котельная «Кирова, 29» | 0,27 | 0 | 0,27 |  |  |  |  | 0,27 | 0,20 | 0,07 |
| котельная «Кирова, 47» | 0,24 | 0 | 0,24 |  | 0,19 | 0,19 |  | 0,05 | 0,05 |  |
| котельная «Кирова, 58» | 0,24 | 0 | 0,24 |  | 0,15 | 0,15 |  | 0,09 | 0,09 |  |
| котельная «Кирова, 85» | 1,66 | 0 | 1,66 |  | 0,22 | 0,19 | 0,03 | 1,44 | 0,67 | 0,77 |
| котельная «Козлова-Комарова», ул. Козлова,54/Комарова,6 | 0,37 | 0 | 0,37 |  | 0,37 | 0,29 | 0,08 |  |  |  |
| котельная «Козлова, 36а» | 0,06 | 0 | 0,06 |  | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |
| котельная «Крайнего, 2» | 5,47 | 0 | 5,47 |  | 4,66 | 3,58 | 1,08 | 0,81 | 0,62 | 0,19 |
| котельная «Крайнего, 90» | 0,21 | 0 | 0,21 |  | 0,21 | 0,21 |  |  |  |  |
| котельная «Матвеева, 119» | 0,44 | 0 | 0,44 |  | 0,35 | 0,35 |  | 0,09 | 0,09 |  |
| котельная «Мира, 25» | 0,12 | 0 | 0,12 |  | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |
| котельная « Мотель», ул. 295 Стрелковой дивизии,3 | 33,69 | 0 | 33,69 |  | 28,71 | 20,05 | 8,66 | 4,98 | 3,48 | 1,50 |
| котельная «Пост №1», пл. Ленина, 23 | 0,23 | 0 | 0,23 |  |  |  |  | 0,23 | 0,23 |  |
| котельная «РКМ», ул. 40 лет Октября, 27 | 3,21 | 0 | 3,21 |  | 2,71 | 2,68 | 0,025 | 0,50 | 0,46 | 0,04 |
| котельная «Соборная, 7» | 0,34 | 0 | 0,34 |  | 0,26 | 0,26 |  | 0,08 | 0,08 |  |
| котельная «Соборная, 15» | 0,15 | 0 | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |
| котельная «Фармакадемия», ул. Кирова, 33 | 0,19 | 0 | 0,19 |  | 0,17 | 0,17 |  | 0,02 | 0,02 |  |
| котельная «Школа №2», ул. Дзержинского, 12 | 0,14 | 0 | 0,14 |  |  |  |  | 0,14 | 0,14 |  |
| котельная ООО «Техно-Сервис», ул. Малыгина,5 | 12,804 | 6,98 | 5,823 |  | 3,508 | 2,236 | 1,272 | 2,315 | 0,815 | 1,5 |
| котельная «Казачка» | 5,08 |  | 5,08 |  |  |  |  | 5,08 | 4,6 | 0,48 |
| Всего по Центральному району, Гкал/ч | 146,47 | 6,98 | 138,74 |  | 97,04 | 74,94 | 22,1 | 41,7 | 32,7 | 9,02 |

Краснослободской район

|  | Краснослободской планировочный район | Промышленность | ЖКС, всего | в том числе: | Жилые здания | отопл., вентил. | гор.водосн. | Общест. здания | отопл., вентил. | гор.водосн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная «микрорайон Бештау», ул. Адмиральского, 4 | 40,84 | 0 | 40,84 |  | 34,80 | 23,92 | 10,88 | 6,04 | 4,15 | 1,89 |
| котельная «Ессентукская»,36, крышная | 0,85 | 0 | 0,85 |  | 0,85 | 0,66 | 0,19 |  |  |  |
| котельная «Ессентукская,64», крышная | 0,77 | 0 | 0,77 |  | 0,77 | 0,61 | 0,16 |  |  |  |
| котельная «Бутырина,30», крышная | 0,44 | 0 | 0,44 |  | 0,44 | 0,34 | 0,1 |  |  |  |
| котельная «Украинская,14», приставная | 0,24 | 0 | 0,24 |  | 0,24 | 0,24 |  |  |  |  |
| котельная «Школа -интернат», ул. Мира,187 (аварийная) | 0,27 | 0 | 0,27 |  |  |  |  | 0,27 | 0,2 | 0,07 |
| котельная «Кавказ», ул. Ермолова, 12 | 0,10 | 0 | 0,10 |  |  |  |  | 0,10 | 0,09 | 0,01 |
| котельная «Школа №18», ул. Матвеева, 35а | 0,12 | 0 | 0,12 |  |  |  |  | 0,12 | 0,12 |  |
| котельная «Матвеева, 119» | 0,44 | 0 | 0,44 |  | 0,35 | 0,35 |  | 0,09 | 0,09 |  |
| Всего по Краснослободскому району, Гкал/ч | 44,07 |  | 44,07 |  | 37,45 | 26,12 | 11,33 | 6,62 | 4,65 | 1,97 |

Новопятигорский район

|  | Новопятигорский планировочный район | Промышленность | ЖКС, всего | в том числе: | Жилые здания | отопл., вентил. | гор.водосн. | Общест. здания | отопл., вентил. | гор.водосн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная «БАМ», ул. Тольятти, 1 | 1,13 | 0 | 1,13 |  | 1,13 | 0,90 | 0,23 |  |  |  |
| котельная «ВАО Интурист», ул. Огородная,39 | 0,24 | 0 | 0,24 |  | 0,21 | 0,17 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| котельная «Детский санаторий «Ромашка», ул. Ермолова, 213 | 0,38 | 0 | 0,38 |  |  |  |  | 0,38 | 0,19 | 0,19 |
| котельная «Ермолова, 34» | 0,15 | 0 | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |
| котельная «кинотеатр Бештау», ул. 50 лет ВЛКСМ, 102 | 1,73 | 0 | 1,73 |  | 1,50 | 1,31 | 0,19 | 0,23 | 0,23 |  |
| котельная «Новая Оранжерея», ул. Пестова, 36. | 30,89 | 0 | 30,89 |  | 26,21 | 19,82 | 6,39 | 4,68 | 3,4 | 1,28 |
| котельная «Тольятти, 263» | 0,46 | 0 | 0,46 |  | 0,46 | 0,46 |  |  |  |  |
| котельная «Трампарк скачки», ул. 5-й переулок | 4,08 | 0 | 4,08 |  | 3,48 | 2,27 | 1,21 | 0,60 | 0,39 | 0,21 |
| котельная «Туркомплекс Озерный», ул. Егоршина, 5 | 2,75 | 0 | 2,75 |  | 2,75 | 2,09 | 0,66 |  |  |  |
| котельная «Школа №10» | 0,10 | 0 | 0,10 |  |  |  |  | 0,10 | 0,1 |  |
| Всего по Новопятигорскому району, Гкал/ч | 41,91 |  | 41,91 |  | 35,89 | 27,17 | 8,72 | 6,02 | 4,33 | 1,69 |

Горячеводский район

|  | Горячеводский планировочный район | Промышленность | ЖКС, всего | в том числе: | Жилые здания | отопл., вентил. | гор.водосн. | Общест. здания | отопл., вентил. | гор.водосн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная «Баня», ул. Набережная, 22 | 3,81 | 0 | 3,81 |  | 3,25 | 2,40 | 0,85 | 0,56 | 0,56 |  |
| котельная «Калинина, 108» | 0,14 | 0 | 0,14 |  | 0,14 | 0,14 |  |  |  |  |
| котельная «Солдатский проезд, 2» | 10,90 | 0 | 10,90 |  | 9,32 | 4,52 | 4,8 | 1,58 | 0,78 | 0,8 |
| котельная «Станкоремзавод», ул. Ясная, 17 | 8,57 | 0 | 8,57 |  | 7,31 | 5,51 | 1,8 | 1,26 | 0,95 | 0,31 |
| котельная «Школа №22», ул. Пролетарская | 0,25 | 0 | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 | 0,24 | 0,013 |
| котельная «Школа №25», ул. Энгельса, 104 | 0,27 | 0 | 0,27 |  |  |  |  | 0,27 | 0,2 | 0,07 |
| котельная «Школа №26», ул. Энгельса, 61 | 0,10 | 0 | 0,10 |  |  |  |  | 0,10 | 0,09 | 0,01 |
| котельная «Чапаева,36» | 0,588 | 0 | 0,588 |  | 0,505 | 0,505 | 0 | 0,083 | 0,083 | 0 |
| котельная ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн» | 3,09 | 0 | 3,09 |  | 0,7 | 0,53 | 0,17 | 2,39 | 1,59 | 0,8 |
| Всего по Горячеводскому району, Гкал/ч | 27,72 |  | 27,72 |  | 21,225 | 13,605 | 7,62 | 6,49 | 4,49 | 2,0 |

Посёлок Привольное

|  | Поселок Привольное | Промышленность | ЖКС, всего | в том числе: | Жилые здания | отопл., вентил. | гор.водосн. | Общест. здания | отопл., вентил. | гор.водосн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная «Привольное» | 0,52 | 0 | 0,52 |  | 0,48 | 0,48 |  | 0,04 | 0,04 |  |
| Всего по поселку Привольное, Гкал/ч | 0,52 | 0 | 0,52 |  | 0,48 | 0,48 |  | 0,04 | 0,04 |  |

Посёлок Нижнеподкумский

|  | Поселок Нижнеподкумский | Промышленность | ЖКС, всего | в том числе: | Жилые здания | отопл., вентил. | гор.водосн. | Общест. здания | отопл., вентил. | гор.водосн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная «Нижнеподкумская», ул. Зубалова | 0,35 | 0 | 0,35 |  | 0,09 | 0,093 |  | 0,26 | 0,257 |  |
| Всего по поселку Нижнеподкумский, Гкал/ч | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |

Село Золотушка

|  | Село Золотушка | Промышленность | ЖКС, всего | в том числе: | Жилые здания | отопл., вентил. | гор.водосн. | Общест. здания | отопл., вентил. | гор.водосн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная «Золотушка», ул. Иглина,1 | 0,16 | 0 | 0,16 |  | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |
| Всего по селу Золотушка, Гкал/ч | 0,16 | 0 | 0,16 |  | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |

Посёлок Средний Подкумок

|  | Поселок Средний Подкумок | Промышленность | ЖКС, всего | в том числе: | Жилые здания | отопл., вентил. | гор.водосн. | Общест. здания | отопл., вентил. | гор.водосн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная «Константиновская», ст. Константиновская, ул. Ленина | 3,47 | 0 | 3,47 |  | 2,96 | 1,71 | 1,25 | 0,51 | 0,30 | 0,21 |
| котельная «Машукская» | 0,98 | 0 | 0,98 |  | 0,98 | 0,77 | 0,21 |  |  |  |
| Всего по поселку Средний Подкумок, Гкал/ч | 4,45 | 0,00 | 4,45 | 0,00 | 3,94 | 2,48 | 1,46 | 0,51 | 0,30 | 0,21 |

На рисунке 1.1 представлены зоны города Пятигорска, обеспеченные центральным теплоснабжением.

1.2 Объемы потребления тепловой энергии в отчетном году

Фактические максимально-часовые тепловые нагрузки потребителей в сетевой воде в 2013г., приведенные к расчетной для отопления температуре наружного воздуха (без учета тепловых потерь), по районам города с разбивкой по группам потребителей представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 Фактические максимально-часовые тепловые нагрузки потребителей в сетевой воде в 2013г.,  приведенные к расчетной для отопления температуре наружного воздуха (без  учета тепловых потерь)

| Наименование планировочных районов | Теплопотребность, горячая вода, Гкал/ч (без учета потерь в тепловых сетях) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопление, вентиляция | горячее водоснабжение (ср.час) | Всего |
| Центральный планировочный район |  |  |  |
| промышленность | 6,98 |  | 146,47 |
| ЖКС | 107,64 | 31,12 | 138,74 |
| в том числе: |  |  |  |
| Жилые здания | 74,94 | 22,1 | 97,04 |
| Общественные здания | 32,7 | 9,02 | 41,7 |
| Краснослободской планировочный район |  |  |  |
| ЖКС | 30,77 | 13,3 | 44,07 |
| в том числе: |  |  |  |
| Жилые здания | 26,12 | 11,33 | 37,45 |
| Общественные здания | 4,65 | 1,97 | 6,62 |
| Новопятигорский планировочный район |  |  |  |
| ЖКС | 31,5 | 10,41 | 41,91 |
| в том числе: |  |  |  |
| Жилые здания | 27,17 | 8,72 | 35,89 |
| Общественные здания | 4,33 | 1,69 | 6,02 |
| Поселок Горячеводский |  |  |  |
| ЖКС | 17,51 | 9,62 | 27,13 |
| в том числе: |  |  |  |
| Жилые здания | 13,1 | 7,62 | 20,72 |
| Общественные здания | 4,41 | 2,0 | 6,41 |
| Поселок Привольное |  |  |  |
| Промышленность | 0 | 0 | 0 |
| ЖКС | 0,52 |  | 0,52 |
| в том числе: |  |  |  |
| Жилые здания | 0,48 | 0 | 0,48 |
| Общественные здания | 0,04 | 0 | 0,04 |
| Поселок Нижнеподкумский |  |  |  |
| Промышленность | 0 | 0 | 0 |
| ЖКС | 0,35 | 0 | 0,35 |
| в том числе: |  |  |  |
| Жилые здания | 0,09 | 0 | 0,09 |
| Общественные здания | 0,26 | 0 | 0,26 |
| Село Золотушка |  |  |  |
| Промышленность | 0 | 0 | 0 |
| ЖКС | 0,16 | 0 | 0,16 |
| в том числе: |  |  |  |
| Жилые здания | 0,16 | 0 | 0,16 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 |
| Поселок Средний Подкумок, ст. Константиновская |  |  |  |
| ЖКС | 2,78 | 1,67 | 4,45 |
| в том числе: |  |  |  |
| Жилые здания | 2,48 | 1,46 | 3,94 |
| Общественные здания | 0,3 | 0,21 | 0,51 |
| Всего по МО |  |  |  |
| ЖКС | 191,23 | 73,83 | 265,06 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые здания | 144,54 | 58,94 | 203,48 |
| общественные здания | 46,69 | 14,89 | 61,58 |

Как видно, потребление тепла на нужды отопления в городе составляет порядка 72 %, горячего водоснабжения - около 28%.

1.3 Площадь строительных фондов в отчетном году и приросты площади строительных фондов на перспективу

По состоянию на 01 января 2013 г. численность постоянного населения города по данным полученным от служб Администрации города составила 213,745 тыс. человек, а объем жилого фонда – 4354,6 тыс. м2, большая часть которого находится в частной собственности граждан. Жилищная обеспеченность в городе Пятигорске составляет 18,7 м2 общей площади на человека. Объем ветхого и аварийного жилья составляет 93,2 тыс. м2 – 2,1 % от общей площади жилого фонда Пятигорска. Структура жилищного фонда в зависимости от года постройки распределяется следующим образом:

- до 1920 года – 25%;

- 1921-1945 гг. – 1%;

- 1946-1970 гг. – 12%;

- 1971-1995 гг. – 42%;

Рис.1.2  Характеристика существующего жилого фонда по годам застройки.

В таблице 1.3 и на рисунке 1.2 приведена характеристика существующего жилого фонда города по этажности и типу застройки.

Таблица1. 3  Характеристики существующего жилого фонда

| Наименование района | Общая площадь включая индивидуальную застройку, м2 | Распределение общей площади многоквартирных домов (МКД) по этажности, тыс. м2 |  |  |  |  |  | Распределение общей площади индивидуальной застройки по этажности, тыс. м2 |  |  | Доля жилищного фонда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 этажа | 4-5 этажей | 6-9 этажей | 10-16 этажей | Общая площадь МКД | Средняя этажность МКД | 1-3 этажа | 4 этажа | общая площадь | многоквартирные дома (МКД) | индивидуальная застройка |
| Центральный планировочный район | 1490,6 | 297,6 | 688,1 | 206,1 | 77 | 1267,8 | 4,7 | 221,8 | 1,0 | 222,8 | 85% | 15% |
| Краснослободской планировочный район | 758,1 | 42,2 | 207,7 | 96,2 | 9,8 | 355,9 | 6,2 | 402,2 | 0,0 | 402,2 | 46,9% | 53,1% |
| Новопятигорский планировочный район | 580 | 34,2 | 52,4 | 143,1 | 0,0 | 229,7 | 5,6 | 350,3 | 0,0 | 350,3 | 39,6% | 60,4% |
| Итого по городу | 2828,7 | 374 | 947,2 | 445,4 | 86,8 | 1853,4 | 5,5 | 974,3 | 1,0 | 975,3 | 65,5% | 34,5% |
| поселок Горячеводский | 1007,9 | 27,4 | 74,8 | 76,7 | 0,0 | 178,9 | 4,2 | 829 | 0,0 | 829 | 17,7% | 82,3% |
| поселок Свободы | 500,1 | 5,9 | 68,2 | 6,1 | 0,0 | 80,2 | 5,1 | 419,1 | 0,8 | 419,9 | 16,04% | 83,96% |
| поселок Нижнеподкумский | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0% | 100% |
| поселок Средний Подкумок | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 41% | 59% |
| станица Константиновская | 17,4 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 5,0 | 14,2 | 0,0 | 14,2 | 18,4% | 81,6% |
| Итого по МО | 4354,6 | 407,4 | 1093,4 | 528,2 | 86,8 | 2115,8 | 5,0 | 2237 | 1,8 | 2238,8 | 48,6% | 51,4% |

Рис.1.3 Характеристика существующего жилого фонда города по этажности и типу застройки.

Как видно, в настоящее время многоквартирные капитальные строения составляют 48,6% от общей жилой площади города. Исходные данные о запланированном вводе строительных фондов в городе и приросте численности населения, выданные Администрацией г. Пятигорска для разработки Схемы, приведены в таблицах 1.4 и 1.5

Таблица 1.4- Сводные данные по размещению жилой застройки

| Наименование планировочных районов | Общая площадь, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год | снос 2013- 2015 гг. | ввод 2013- 2015 гг. | 2015 год | снос 2016- 2020 гг. | ввод 2016- 2020 гг. | 2020 год | снос 2021- 2025 гг. | ввод 2021- 2025 гг. | 2028 год |
| Центральный | 1490,6 | - | 184,3 | 1674,9 | 9,0 | 174,3 | 1840,2 | 10,0 | 144,5 | 1974,7 |
| Краснослободской | 758,1 | - | 39,5 | 797,6 | - | 190,0 | 987,6 | - | 238,7 | 1226,3 |
| Новопятигорский | 580,0 | 8,263 | 110 | 681,7 | - | 122,6 | 804,3 | - | 92,5 | 896,8 |
| Итого по городу | 2828,7 | 8,263 | 333,8 | 3154,2 | 9,0 | 486,9 | 3632,1 | 10,0 | 475,7 | 4097,8 |
| Пос. Горячеводский | 1007,9 | - | 28,5 | 1036,4 | - | 88,2 | 1124,6 | - | 62,8 | 1187,4 |
| Пос. Свободы | 500,1 | - | 15,8 | 515,9 | - | 49,1 | 565,0 | - | 21,0 | 586,0 |
| Пос. Нижнеподкумский | 0,2 | - | 0,8 | 1,0 | - | 1,5 | 2,5 | - | 2,0 | 4,5 |
| Пос. Средний Подкумок | 0,3 | - | 5,5 | 5,8 | - | 14,5 | 20,3 | - | 13,0 | 33,3 |
| Ст. Константиновская | 17,4 | - | 1,8 | 19,2 | - | 3,0 | 22,2 | - | 3,0 | 25,2 |
| Всего по МО | 4354,6 | 8,263 | 386,2 | 4732,5 | 9,0 | 643,2 | 5366,7 | 10,0 | 577,5 | 5934,2 |

Таблица 1.5- Основные показатели развития г. Пятигорска по этапам расчетного периода

| Показатели | Периоды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующее состояние на 1.01.2014 | 2014- 2018 гг. | 2019- 2023 гг. | 2024- 2028 гг. |
| Численность населения к концу периода, тыс. чел. | 214,0 | 216,0 | 220,0 | 224,0 |
| Жилой фонд на конец периода (общей площади), тыс. м2 | 4354,6 | 4832,5 | 5366,7 | 5934,2 |
| Обеспеченность жилым фондом к концу периода, м2/чел. | 20,4 | 23,4 | 25,7 | 28,1 |
| Объем нового жилищного строительства, всего, в том числе: - многоквартирные дома -индивидуальные жилые дома | - | 477,9 290,8 187,1 | 534,2 425,9 108,3 | 567,5 442,4 125,1 |
| Среднегодовой объем жилищного строительства, тыс. м2 | 91,9 | 95,58 | 106,84 | 113,5 |
| Снос ветхого жилищного фонда, тыс. м2 | - | 8,263 | 9,0 | 10,0 |

Итак, одна из важнейших задач города – сохранение численности населения на расчетный срок генерального плана города Пятигорска до 2030 года с регулируемым уровнем миграции.

Цель жилищного строительства – повышение комфортности проживания граждан: увеличение показателя жилищной обеспеченности (числа квадратных метров, приходящихся на одного жителя) до 25 м2 к 2025 году, и до 28м2 к 2028 году.

В настоящее время жилой фонд города составляет 4354,6 тыс. м2, большая часть которого находится в частной собственности граждан.

Объем ветхого и аварийного жилья составляет 93,2 тыс. м2.

Общая площадь территории планируемой под застройку многоквартирными домами и коттеджную застройку составляет – 562,9 га.

| МНОГОЭТАЖНАЯ ЗАСТРОЙКА |  |
| --- | --- |
| Микрорайон «Западный» | 50 га |
| Микрорайон «Ипподромный» | 15 га |
| Микрорайон «Северный» | 2,6 га |
| Жилая группа по ул. Московской | 4,7 га |
| Жилая группа по ул. Ермолова | 1,9 га |
| Микрорайон «Озерный», «Надежда» | 21,3 га |
| Жилой комплекс «Оранжерейный» | 9 га |
| Микрорайон в границах ул. Нежнова, ул. Первомайской, ул. Парковой | 39 га |
| Жилой комплекс вдоль ул. Пестова | 15,5 га |
| Жилой комплекс на месте автохозяйства | 5 га |
| Жилой комплекс на месте ликероводочного завода | 1,5 га |
| Жилой комплекс по ул. Подстанционной | 9,6 га |
| Жилой комплекс на месте кирпичного завода | 6 га |
| Жилой комплекс по ул. Малиновского | 12 га |
| Итого: | 193,1 га |
| КОТТЕДЖНАЯ ЗАСТРОЙКА |  |
| На коллективных садах (вдоль северного обхода) | 33,7 га |
| На коллективных садах (северо-западный обход) | 33,4 га |
| Жилой комплекс «Омега» (2 участка) | 11,7 га |
| У села Золотушка (3 участка) | 87,7 га |
| Выше оздоровительного лагеря «Дубрава» | 7,5 га |
| По ул. Коллективной (вдоль реки Подкумок) | 24,4 га |
| В станице Константиновской | 52,8 га |
| По ул. Малиновского (2 участка) | 118,6 га |
| Итого: | 369,8 га |

Анализ спроса на коммерческое жилье показывает, что лишь часть квартир (от 50 до 80% в новостройках) решает проблему повышения показателя жилищной обеспеченности жителей города Пятигорска, из-за низкого уровня их доходов.

В настоящее время жилой микрорайон «Западный» уже практически полностью обеспечен инженерной инфраструктурой в рамках подпрограммы «Обеспечение земельных участков массовой жилой застройки коммунальной инфраструктурой» национального проекта «Доступное и комфортное жилье». За счет застройки микрорайона «Западный» (50 га, максимум на 15 тыс. жителей) социальным жильем могут быть решены вопросы создания маневренного фонда при реконструкции жилых микрорайонов, для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья, из 1 зоны санитарной охраны курорта, для решения проблем молодых семей.

Предлагается реконструировать существующие жилые районы:

микрорайон в жилом районе «Белая Ромашка», ограниченный улицами Орджоникидзе, Бульварной, Московской и Фучика;

жилую группу в районе ул. Пастухова, проспектов 40-лет Октября, Калинина и с севера ограниченной группой новых жилых домов.

В центре города, в районе ул. Власова, между проспектом Калинина и ул. Дзержинского, предлагается снос аварийного и ветхого жилья, вынос воинской части за пределы города и застройка современными многоэтажными жилыми домами.

Квартал, ограниченный ул. Кузнечная, проспектом Калинина, ул. Кучуры, Пушкина под застройку современными многоэтажными жилыми домами.

Кварталы, прилегающие к проспекту Калинина под застройку зданиями жилого и общественного назначения.

Общая площадь территории реконструируемых жилых районов составляет – 106,3 га.

Необходимо учитывать факторы, влияющие на строительное освоение города: сложность рельефа; сейсмичность территории в 7-9 баллов, оползни на склонах реки Подкумок.

Объемы строительства новых многоквартирных, индивидуальных жилых домов и общественных зданий в период 2013-2028 гг. с разбивкой по расчетным элементам территориального деления представлены в таблице 1. 6 и на рисунках 1.4,1.5.

Таблица 1.6 - Объемы строительства новых многоквартирных, индивидуальных жилых домов в период 2013-2028 гг. с разбивкой по расчетным элементам территориального деления

| Наименование | Прирост общей площади, тыс. м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего в период 2013- 2028 гг. | в том числе: |  |  |
|  |  | 2013- 2015 гг. | 2016- 2020 гг. | 2020- 2028 гг. |
| Жилой район Центральный, всего, в том числе: | 484,1 | 184,3 | 165,3 | 134,5 |
| - многоквартирные дома | 484,1 | 184,3 | 165,3 | 134,5 |
| - индивидуальные жилые дома | - | - | - | - |
| Жилой район Краснослободской, всего, в том числе: | 468,2 | 39,5 | 190 | 238,7 |
| - многоквартирные дома | 404,5 | 29,5 | 161,2 | 213,8 |
| - индивидуальные жилые дома | 63,7 | 10,0 | 28,8 | 24,9 |
| Жилой район Новопятигорский, всего, в том числе: | 316,8 | 101,7 | 122,6 | 92,5 |
| - многоквартирные дома | 249 | 72 | 100,6 | 76,4 |
| - индивидуальные жилые дома | 67,8 | 29,7 | 22 | 16,1 |
| Всего по городу, в том числе: | 1269,1 | 325,5 | 477,9 | 465,7 |
| - многоквартирные дома | 1137,6 | 285,8 | 427,1 | 424,7 |
| - индивидуальные жилые дома | 131,5 | 39,7 | 50,8 | 41 |
| Пос. Горячеводский, всего, в том числе: | 179,5 | 28,5 | 88,2 | 62,8 |
| - многоквартирные дома | 47,4 | - | 41,7 | 5,7 |
| - индивидуальные жилые дома | 132,1 | 28,5 | 46,5 | 57,1 |
| Пос. Свободы, всего, в том числе: | 85,9 | 15,8 | 49,1 | 21 |
| - многоквартирные дома | 34,1 | 5 | 17,1 | 12 |
| - индивидуальные жилые дома | 51,8 | 10,8 | 32 | 9 |
| Пос. Нижнеподкумский, всего, в том числе: | 4,3 | 0,8 | 1,5 | 2,0 |
| - многоквартирные дома | - | - | - | - |
| - индивидуальные жилые дома | 4,3 | 0,8 | 1,5 | 2,0 |
| Пос. Средний Подкумок, всего, в том числе: | 33 | 5,5 | 14,5 | 13 |
| - многоквартирные дома | - | - | - | - |
| - индивидуальные жилые дома | 33 | 5,5 | 14,5 | 13 |
| Ст. Константиновская, всего, в том числе: | 7,8 | 1,8 | 3,0 | 3,0 |
| - многоквартирные дома | - | - | - | - |
| - индивидуальные жилые дома | 7,8 | 1,8 | 3,0 | 3,0 |
| Итого по МО, всего, в том числе: | 1579,6 | 377,9 | 534,2 | 567,5 |
| - многоквартирные дома | 1219,1 | 290,8 | 485,9 | 442,4 |
| - индивидуальные жилые дома | 360,5 | 87,1 | 148,3 | 125,1 |

Тыс. м2

t,лет

Рис. 1.4. Диаграмма прироста многоквартирных и индивидуальных жилых домов по этапам Схемы.

1.4  Приросты тепловой нагрузки за счет строительства новых зданий

Прогноз приростов объема потребления тепловой энергии в сетевой воде новыми многоквартирными, жилыми домами и общественными зданиями с разделением по видам теплопотребления по элементам территориального деления приведен в таблице  1.7 и на рис. 1.5.

В настоящее время в качестве теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения используется горячая вода. Горячую воду планируется использовать в системе теплоснабжения города и на перспективу. Пар применяется только на объектах – «ПЦВС», Солдатский проезд,2(прачечная), котельная ООО «Техно-Сервис», ул. Малыгина,54, «Грязелечебница», пр. Кирова,67.

Рисунок 1.5- Размещение перспективного жилищного строительства и

новых общественных зданий

Таблица 1.7 – Суммарный прирост тепловых нагрузок в сетевой воде в период 2013-2028 гг.

| Элементы территориального деления | Суммарный прирост тепловых нагрузок в сетевой воде многоквартирных и жилых домов и новых общественных зданий, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в период 2013-2015 гг. |  |  |  | в период 2016-2020 гг. |  |  |  | в период 2020-2028 гг. |  |  |  |
|  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  | отоп- ление | венти- ляция | гор.водо- снабжение |  | отоп- ление | венти- ляция | гор.водо- снабжение |  | отоп- леие | венти- ляция | гор.водо- снабжение |
| Жилой район Центральный, всего, в том числе: | 13,82 |  |  |  | 12,4 |  |  |  | 10,09 |  |  |  |
| - многоквартирные дома | 13,82 | 10,5 | 0 | 3,32 | 12,4 | 9,424 | 0 | 2,976 | 10,09 | 7,67 | 0 | 2,42 |
| - индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилой район Краснослободской, всего, в том числе: | 3,51 |  |  |  | 15,83 |  |  |  | 19,27 |  |  |  |
| - многоквартирные дома | 2,21 | 1,68 | 0 | 0,53 | 12,09 | 9,18 | 0 | 2,9 | 16,03 | 12,18 | 0 | 3,85 |
| - индивидуальные жилые дома | 1,3 | 0,67 | 0 | 0,63 | 3,74 | 1,94 | 0 | 1,8 | 3,24 | 1,68 | 0 | 1,55 |
| Жилой район Новопятигорский, всего, в том числе: | 9,26 |  |  |  | 10,4 |  |  |  | 7,82 |  |  |  |
| - многоквартирные дома | 5,4 | 4,1 | 0 | 1,3 | 7,54 | 5,73 | 0 | 1,81 | 5,73 | 4,35 | 0 | 1,37 |
| - индивидуальные жилые дома | 3,86 | 2,01 | 0 | 1,85 | 2,86 | 1,49 | 0 | 1,37 | 2,09 | 1,08 | 0 | 1,01 |
| Всего по городу, в том числе: | 26,59 | 18,96 | 0 | 7,63 | 38,63 | 27,76 | 0 | 10,856 | 37,18 | 26,96 | 0 | 10,22 |
| - многоквартирные дома | 21,43 | 16,28 | 0 | 5,15 | 32,016 | 24,33 | 0 | 7,686 | 31,86 | 24,2 | 0 | 7,66 |
| - индивидуальные жилые дома | 5,16 | 2,68 | 0 | 2,48 | 6,6 | 3,43 | 0 | 3,17 | 5,32 | 2,76 | 0 | 2,56 |
| Пос. Горячеводский, всего, в том числе: | 3,705 | 1,93 |  | 1,775 | 9,17 | 5,52 |  | 3,65 | 7,85 | 4,17 |  | 3,67 |
| - многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,13 | 2,38 | 0 | 0,75 | 0,43 | 0,32 | 0 | 0,11 |
| - индивидуальные жилые дома | 3,705 | 1,93 | 0 | 1,775 | 6,04 | 3,14 | 0 | 2,9 | 7,4 | 3,85 | 0 | 3,56 |
| Пос. Свободы, всего, в том числе: | 1,775 | 1,013 |  | 0,762 | 5,44 | 3,13 |  | 2,31 | 2,07 | 1,31 |  | 0,76 |
| - многоквартирные дома | 0,375 | 0,285 | 0 | 0,09 | 1,28 | 0,97 | 0 | 0,31 | 0,90 | 0,68 | 0 | 0,22 |
| - индивидуальные жилые дома | 1,4 | 0,728 | 0 | 0,672 | 4,16 | 2,16 | 0 | 2,0 | 1,17 | 0,63 | 0 | 0,54 |
| Пос. Нижнеподкумский, всего, в том числе: | 0,104 | 0,054 |  | 0,05 | 0,195 | 0,101 |  | 0,094 | 0,26 | 0,135 |  | 0,125 |
| - многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - индивидуальные жилые дома | 0,104 | 0,054 | 0 | 0,05 | 0,195 | 0,101 | 0 | 0,094 | 0,26 | 0,135 | 0 | 0,125 |
| Пос. Средний Подкумок, всего, в том числе: | 0,715 | 0,37 |  | 0,345 | 1,88 | 0,98 |  | 0,9 | 1,69 | 0,88 |  | 0,81 |
| - многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - индивидуальные жилые дома | 0,715 | 0,37 | 0 | 0,345 | 1,88 | 0,98 | 0 | 0,9 | 1,69 | 0,88 | 0 | 0,81 |
| Ст. Константиновская, всего, в том числе: | 0,234 | 0,121 |  | 0,113 | 0,39 | 0,2 |  | 0,19 | 0,39 | 0,2 |  | 0,19 |
| - многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - индивидуальные жилые дома | 0,234 | 0,121 | 0 | 0,113 | 0,39 | 0,2 | 0 | 0,19 | 0,39 | 0,2 | 0 | 0,19 |
| Итого по МО, всего, в том числе: | 33,12 | 22,45 |  | 10,67 | 55,7 | 37,69 |  | 18,01 | 49,44 | 33,65 |  | 15,79 |
| - многоквартирные дома | 21,80 | 16,56 | 0 | 5,24 | 36,43 | 27,68 | 0 | 8,75 | 33,19 | 25,2 | 0 | 7,99 |
| - индивидуальные жилые дома | 11,32 | 5,88 | 0 | 5,43 | 19,27 | 10,01 | 0 | 9,26 | 16,25 | 8,45 | 0 | 7,8 |

1.5 Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора за счет сноса

Помимо планируемого нового строительства в городе, в соответствии с данными Администрации города Пятигорска, намечается снос жилья в  объеме 27,263 тыс. м2, в том числе в период до 2015 г. – 8,263тыс. м2, в период 2016-2020 гг. – 9,0 тыс. м2, в период 2020-2028 гг. – 10,0 тыс. м2.

Снижение тепловой нагрузки в сетевой воде жилищно-коммунального сектора города за счет сноса, будет учтено в таблице 1.4.

1.6 Перспективное потребление тепловой энергии с разбивкой по районам города и ее приросты по этапам Схемы

Перспективное потребление тепловой энергии с разбивкой по районам города и ее приросты по этапам схемы приведены в таблице 8 и на рисунке 6.

Таблица 8

| Наименование района | Общая площадь, включая индивидуальную застройку, м2 | Общая площадь, тыс. м2 |  | Теплопотребность, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные дома | индивидуальная застройка | многоквартирные дома | индивидуальная застройка | Всего |
| Центральный планировочный район | 1974,7 | 484,1 | 0 | 36,31 | 0 | 36,31 |
| Краснослободской планировочный район | 1226,3 | 404,5 | 63,7 | 30,34 | 8,28 | 38,62 |
| Новопятигорский планировочный район | 896,8 | 249 | 67,8 | 18,67 | 8,81 | 27,48 |
| Итого по городу | 4097,8 | 1137,6 | 131,5 | 85,32 | 17,09 | 102,41 |
| поселок Горячеводский | 1187,4 | 47,4 | 132,1 | 3,55 | 17,17 | 20,72 |
| поселок Свободы | 586,0 | 34,1 | 51,8 | 2,56 | 6,73 | 9,29 |
| поселок Нижнеподкумский | 4,5 | 0 | 4,3 | 0 | 0,56 | 0,56 |
| Поселок Средний Подкумок | 33,3 | 0 | 33 | 0 | 4,29 | 4,29 |
| станица Константиновская | 25,2 | 0 | 7,8 | 0 | 1,014 | 1,014 |
| Итого по МО | 5934,2 | 1219,1 | 360,5 | 91,43 | 46,85 | 138,28 |

Рис. 6. Диаграммы роста  тепловых нагрузок по планировочным районам Гкал/ч.

1.7  Потребление тепловой энергии промышленными объектами

Пятигорск - крупный промышленный центр, здесь сформированы три промышленные зоны. Наиболее крупная промышленная зона Скачки расположена в северо-западной части города. В северной части горда, в районе Лермонтовского разъезда, находится вторая промышленная зона. Предприятия, входящие в третью зону, находятся в жилой части города - завод «Импульс». Все промышленные предприятия имеют свои котельные, поэтому в схеме теплоснабжения рассматриваться не будут.

Раздел 2 Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения существующих теплоисточников

В Федеральном законе «О теплоснабжении» №190-ФЗ вводится понятие радиуса эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Радиус теплоснабжения определяет границу зоны действия источника тепла и должен включаться в схему теплоснабжения как ее обязательный параметр.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Под эффективным радиусом теплоснабжения, согласно его определению в Федеральном законе, понимается такое расстояние от потребителя до ближайшего источника тепловой энергии (по радиусу) при котором достигается положительная величина роста экономического эффекта от присоединения потребителей за пределами максимального радиуса теплоснабжения при сохранении существующего источника тепловой энергии. Тогда может быть произведена оценка  целесообразности подключения объекта, находящегося на определенном расстоянии от источника тепла к существующим тепловым сетям по сравнению со строительством нового источника или с переходом на автономное теплоснабжение. С учетом важности проблемы необходима разработка четких критериев оценки и методик определения этого параметра на федеральном уровне, которая на сегодняшний день не существует. Поэтому разработчики схем теплоснабжения сами выбирают или разрабатывают самостоятельно методику определения этого параметра.

С понятием эффективного радиуса тесно связана величина максимального радиуса теплоснабжения Rmax, который определяет длину теплопровода от источника до наиболее удаленного потребителя.

Расчетная схема подключения дополнительной тепловой нагрузки потребителей к рассматриваемой котельной  представлена на рис.2.1.

Рис. 2.1. Расчетная схема для определения Rэф

Для анализа эффективности централизованного теплоснабжения С.Ф. Копьевым были применены два симплекса: удельная материальная характеристика µ и удельная длина λ тепловой сети в зоне действия источника теплоты. Удельная материальная характеристика тепловой сети представляет собой отношение материальной характеристики тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, к присоединенной к этой тепловой сети тепловой нагрузке. Удельная длина это отношение протяженности трассы тепловой сети к присоединенной к этой тепловой сети тепловой нагрузке

μ=МQсуммp

μ=МQсуммp μ=МQсуммp, (м2/Гкал/ч)

λ=LQсуммp, (м/Гкал/ч)

где M - материальная характеристика тепловой сети, м2;

Qрсумм - суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника теплоты (тепловой мощности), присоединенная к тепловым сетям этого источника, Гкал/ч;

L - суммарная длина трубопроводов тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, м.

Эти два параметра отражают основное правило построения системы централизованного теплоснабжения - удельная материальная характеристика всегда меньше там, где высока плотность тепловой нагрузки. При этом сама материальная характеристика - это аналог затрат, а присоединенная тепловая нагрузка - аналог эффектов. Таким образом, чем меньше удельная материальная характеристика, тем результативней процесс централизованного теплоснабжения.

Определение порога централизации сведено к следующему расчету. В малых автономных системах теплоснабжения требуется большая установленная мощность котельного оборудования для покрытия пиковых нагрузок. В больших централизованных системах пиковые нагрузки по отношению к средней используемой мощности существенно ниже. Разница примерно равна средней используемой мощности. Если потери в распределительных сетях децентрализованной системы теплоснабжения равны 5%, то равнозначность вариантов появляется при условии, что в тепловых сетях централизованной системы теряется не более 10% произведенного на централизованном источнике тепла. Этой границей и определяется зона высокой эффективности ЦТ:

зона высокой эффективности централизованного теплоснабжения определяется показателем удельной материальной характеристики плотности тепловой нагрузки ниже 100 м2/Гкал/ч;

зона предельной эффективности централизованного теплоснабжения определяется показателем удельной материальной характеристики плотности тепловой нагрузки ниже 200 м2/Гкал/ч.

Отношение равнозначных вариантов потерь в централизованной и децентрализованной системе теплоснабжения также зависит от соотношения стоимости строительства источников и тепловых сетей (чем выше это отношение, тем большим может быть уровень централизации) и от стоимости топлива (чем дороже топливо, тем меньшим должен быть уровень потерь в тепловых сетях).

Низкое качество эксплуатации тепловых сетей приводит к повышенному уровню потерь по сравнению с нормативными - еще на 5-35% (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2. Зависимость потерь в тепловых сетях от удельной материальной характеристики тепловых сетей

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов определяемых статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

развитие систем централизованного теплоснабжения;

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

Федеральным законом от 23 ноября 2011 года № 417 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в соответствии со статьей 20 пункта 10 вводятся следующие дополнения к статье 29 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

часть 8: с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

часть 9: с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Обоснованность перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города Пятигорска определяется подходами расчета приростов тепловых нагрузок и определение на их основе перспективных нагрузок по периодам. При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, за основу принимались расчетные перспективные тепловые нагрузки в каждом конкретном районе, состоящем из отдельных систем теплоснабжения, образуемых теплоисточниками. При составлении баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения по годам, определяется избыток или дефицит тепловой мощности в каждой из указанных систем теплоснабжения и города Пятигорска в целом. Далее определяются решения по каждому источнику теплоснабжения в зависимости от того дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из систем теплоснабжения. По каждому источнику теплоснабжения принимается индивидуальное решение по перспективе его использования в системе теплоснабжения. Перечень мероприятий, применяемый к источникам теплоснабжения следующий:

1) закрытие, в связи с моральным и физическим устареванием источника теплоснабжения и передачей присоединенной тепловой нагрузки другим источникам;

2) реконструкция источника теплоснабжения с увеличением установленной тепловой мощности;

3) техническое перевооружение источника теплоснабжения, с установкой современного основного оборудования на существующую тепловую нагрузку;

4) объединение тепловой нагрузки нескольких источников теплоснабжения с установкой нового источника теплоснабжения;

5) строительство новых источников теплоснабжения, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Для упрощения расчетов зону действия централизованного теплоснабжения рассматриваемого источника тепловой энергии будем условно разбивать на несколько крупных зон нагрузок. Для каждой из этих зон рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле:

Li=(Qзд∙Lзд)Qi

где i – номер зоны нагрузок;

Lзд – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии;

Qзд – присоединенная нагрузка здания;

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi= Σ Qзд.

Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

Q=Qi

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:

Rср=(Qi∙Li)Q

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где А – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения:

A=1050R0,48∙B0,26∙sП0,62∙Н0,19∙∆τ0,38,руб./Гкал/ч;

Z=α3+30∙106φR2∙П, руб./Гкал/ч,

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:

Rопт=140s0,4∙φ0,4∙1B0,1∙∆τП0,15

Значение предельного радиуса действия тепловых сетей определяется из соотношения:

Rпред=р-С1,2К2,5

где 	Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в индивидуальных источниках абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал.км.

При этом переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал:

С=800Э∆τ+0,35В0,5П

где 	Э – стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной тепловой магистрали, руб./кВт.ч.

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия сети, равном 1 км, руб./Гкал.км:

К=525В0,26П0,62∆τ0,38∙s∙an1+0,6ξ103+12П

где 	a – доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амортизацию, текущий и капитальный ремонты;

n1 – число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год;

ξ – себестоимость тепла, руб./Гкал.

Последняя величина (переменная часть удельных эксплуатационных расходов) учитывает стоимость сети, стоимость тепловых потерь и переменную часть стоимости обслуживания.

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии следующий. На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки. Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2). Зона действия источника тепловой энергии условно разбивается на зоны крупных нагрузок с определением их мощности Qi и усредненного расстояния от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li). Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км). Определяется средний радиус теплоснабжения по системе Rср. Определяются  переменная и постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла. Вычисляются значения оптимального и предельного   радиуса действия тепловых сетей. Определяется радиус эффективного теплоснабжения.

Исходные данные для расчета радиусов эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения г. Пятигорска приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -Исходные данные для расчета радиусов эффективного теплоснабжения

| Наименование теплоисточника | Площадь зоны действия источников тепла, км2 | Суммар- ная расчетная нагрузка, Гкал/ч | Число часов использования максимума | Расчет- ный пе- репад темпера-тур, оС | Стоимость электро- энергии, руб./кВт∙ч | Средний радиус тепло- снабже- ния, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белая Ромашка, ул.Московская,65 | 0,8418 | 39,15 | 120 | 45 | 3,39 | 0,826 |
| Мотель, ул. 295 Стрелковой Дивизии,3 | 0,8134 | 35,47 | 120 | 45 | 3,39 | 0,567 |
| М-н Бештау,ул. Адмиральского,4 | 0,911 | 40,92 | 120 | 45 | 3,39 | 0,834 |
| Дом Советов, ул. К.Хетагурова,7 | 0,574 | 13,795 | 120 | 45 | 3,39 | 0,981 |
| Новая Оранжерея, ул. Пестова,36 | 0,593 | 31,92 | 120 | 45 | 3,39 | 1,826 |
| Фирма Кавказ,ул. Ермолова,12а | 0,058 | 3,243 | 120 | 45 | 3,39 | 0,345 |
| Трам-парк Скачки, ул. Тольятти,154 | 0,0432 | 4,11 | 120 | 45 | 3,39 | 0,435 |
| Д/сад 37, ул. К. Хетагурова,68 | 0,0099 | 1,61 | 120 | 45 | 3,39 | 0,291 |
| Тур-компл. Озерный», ул. Егоршина,5 | 0,062 | 2,76 | 120 | 25 | 3,39 | 0,189 |
| Пр.Калинина,42а | 0,029 | 2,11 | 120 | 25 | 3,39 | 0,140 |
| БАМ-1576, ул. Тольятти,1 | 0,011 | 1,25 | 120 | 25 | 3,79 | 0,275 |
| Ст. Константиновская | 0,279 | 3,54 | 120 | 45 | 3,79 | 0561 |
| Детская больница, ул. Пушкинская,4 | 0,127 | 2,48 | 120 | 45 | 3,39 | 0,187 |
| РКМ, ул.40 лет Октября,27 | 0,018 | 3,44 | 120 | 45 | 3,39 | 0,184 |
| Баня №5, ул. Набережная,1 | 0,0996 | 3,4 | 120 | 45 | 3,39 | 0,687 |
| Привольное | 0,18 | 0,526 | 120 | 25 | 3,79 | 0,356 |
| ул.Чапаева,36 | 0,035 | 0,91 | 120 | 45 | 3,39 | 0,212 |
| ПЦВС, Солдатский проезд,2 | 0,189 | 7,84 | 120 | 45 | 3,79 | 0,398 |
| ВАО Интурист, ул. Огородная,39 | 0,014 | 2,12 | 120 | 25 | 3,39 | 0,311 |
| Крайнего,2 | 0,066 | 6,07 | 120 | 25 | 3,79 | 0,482 |
| Нижнеподкумский, ул. Зубалова | 0,0055 | 0,35 | 120 | 25 | 3,79 | 0,268 |
| Грязелечебница, пр. Кирова,67 | 0,061 | 6,8292 | 120 | 45 | 3,46 | 0,398 |
| «Береговая», ул. Пвартизанская,1 | 0,177 | 10,016 | 120 | 45 | 3,46 | 0,5 |
| «ГораКазачка» | 0,02 | 5,529 | 120 | 45 | 3,46 | 0,435 |
| «Техно-Сервис», ул. Малыгина,12 | 0,036 | 4,246 | 120 | 45 | 3,3 | 0,258 |
| Госпиталь, ул. Прогресса,73 | 0,036 | 3,09 | 120 | 25 | 4,02 | 0,187 |
| «Машук», пос. Энергетик |  |  | 120 | 45 |  |  |

Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения г. Пятигорска приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения

| Теплоисточник | Тепло- плотность района, (Гкал/ч)/км2 | Удельная матери- альная характери- стика, м 2/(Гкал/ч) | Стоимость тепловых сетей, млн. руб. | Радиус эффек- тивного тепло- снабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белая Ромашка, ул.Московская,65 | 46,5 | 72,23 | 61,85 | 0,966 |
| Мотель, ул. 295 Стрелковой Дивизии,3 | 43,6 | 45,75 | 36,01 | 0,657 |
| М-н Бештау,ул. Адмиральского,4 | 44,92 | 51,87 | 53,23 | 0,934 |
| Дом Советов, ул. К.Хетагурова,7 | 24,02 | 50,58 | 16,89 | 1,181 |
| Новая Оранжерея, ул. Пестова,36 | 53,78 | 69,42 | 54,95 | 2,826 |
| Фирма Кавказ,ул. Ермолова,12а | 56,3 | 93,74 | 6,97 | 0,435 |
| Трам-парк Скачки, ул. Тольятти,154 | 95,14 | 61,40 | 5,54 | 0,525 |
| Д/сад 37, ул. К. Хетагурова,68 | 162,62 | 42,91 | 1,72 | 0,351 |
| Тур-компл. Озерный», ул. Егоршина,5» | 44,37 | 65,89 | 4,91 | 0,209 |
| Пр.Калинина,42,а | 72,75 | 66,1 | 3,29 | 0,140 |
| БАМ-1576, ул. Тольятти,1 | 117,9 | 133,45 | 3,76 | 0,375 |
| Ст. Константиновская | 8,8 | 91,61 | 7,82 | 0,661 |
| Станкоремзавод, ул. Ясная,7 | 19,97 | 71,84 | 12,95 | 0,104 |
| Детская больница, ул. Пушкинская,4 | 19,06 | 32,25 | 1,78 | 0,226 |
| РКМ, ул.40 лет Октября,27 | 189,21 | 34,71 | 3,05 | 0,224 |
| Баня №5, ул. Набережная,1 | 38,55 | 67,87 | 4,32 | 0,777 |
| Привольное | 2,89 | 231,29 | 2,36 | 0,386 |
| Чапаева,36 | 26,05 | 67,66 | 1,53 | 0,292 |
| ПЦВС, Солдатский проезд,2 | 54,44 | 18,69 | 3,28 | 0,408 |
| ВАО Интурист, ул. Огородная,39 | 148,25 | 77,85 | 3,77 | 0,359 |
| Крайнего,2 | 92,39 | 38,38 | 5,18 | 0,567 |
| Нижнеподкумский, ул. Зубалова | 64,72 | 292,13 | 2,53 | 0,397 |
| Грязелечебница, пр. Кирова,67 | 119,54 | 36,15 | 4,55 | 0,463 |
| «Береговая», ул. Пвартизанская,1 | 56,42 | 69,06 | 12,73 | 0,551 |
| «ГораКазачка» | 264,54 | 42,35 | 4,92 | 0,598 |
| «Техно-Сервис», ул. Малыгина,12 | 116,65 | 21,26 | 1,73 | 0,365 |
| Госпиталь, ул. Прогресса,73 | 85,59 | 35,21 | 2,64 | 0,284 |
| «Машук»,пос. Энергетик |  |  | 1,13 |  |

Результаты расчетов показали, что у котельных сложились зоны теплоснабжения, близкие к оптимальной величине.

Зоны теплоснабжения котельных «Белая Ромашка», «Микрорайон Бештау», «Станкоремзавод» могут быть увеличены, исходя из их сложившейся мощной транспортной системы и при условии повышения эффективности работы котельных.

Схема радиусов эффективного теплоснабжения теплоисточников приведена на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 - Схема радиусов эффективного теплоснабжения теплоисточников

2.2 Существующие и перспективные зоны действия централизованных

источников тепловой энергии

2.2.1 Существующие зоны действия централизованных  теплоисточников

Услуги по централизованному теплоснабжению для населения и предприятий в городе Пятигорске предоставляют следующие предприятия (см. рис. 2.2.1.):

ООО "Энергетик" (котельная "Машук") одна котельная,  расположена в пос. Энергетик, установленной мощностью 20 Гкал/ч, присоединенной нагрузкой 13,6 Гкал/ч; утвержденный и фактический температурный график отпуска тепла 115/70 оС, система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная, подпитка – в обратный коллектор сетевой воды котельной.

ООО "Техно-Сервис" – одна котельная, г.Пятигорск, ул. Малыгина,5, установленная мощность котельной 52,8 Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка 12,8 Гкал/ч; утвержденный и фактический температурный график отпуска тепла 115/70оС, система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная, подпитка – в обратный коллектор сетевой воды котельной.

ГУЗ "Ставропольский краевой госпиталь для инвалидов войн", г.Пятигорск, ул. Прогресса,74 – одна котельная, установленной мощностью- 4,1  Гкал/ч, присоединенной тепловой нагрузкой - 3,09Гкал/ч; утвержденный температурный график отпуска тепла 95/70 оС, система теплоснабжения закрытая, двухтрубная,  подпитка – в обратный коллектор сетевой воды котельной. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1,088 км.

ЛПУП "Пятигорская бальнеогрязелечебница"- три котельных: котельная «Береговая», ул. Партизанская,11, котельная «Грязелечебница», пр. Кирова,67; котельная «Гора Казачка», гора Казачка, установленной мощностью -50,2 Гкал/ч, присоединенной тепловой нагрузкой - 24,3  Гкал/ч; утвержденный температурный график отпуска тепла115/70 оС, система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, подпитка – в обратный коллектор сетевой воды котельной. Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении 5,293 км.

ООО "Пятигорсктеплосервис" - основной поставщик тепловой энергии (91% от совокупного объема реализованного тепла) – 68 котельных, из которых: 67 арендованные котельные (34 котельных - арендодатель ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» и 32 котельных – арендодатель МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 4 ЦТП и 5 ИТП, 1 котельная в лизинге, 1 котельная в аренде от частного лица, установленная мощность котельного  оборудования -366,206Гкал/ч, эксплуатационная мощность  330,896 с присоединенной нагрузкой 236,7 Гкал/ч; утвержденные температурные графики отпуска тепла 115/70оС, 95/70оС и 85/60оС, система теплоснабжения закрытая, двухтрубная,  подпитка – в обратный коллектор сетевой воды котельной. В эксплуатации ООО "Пятигорсктеплосервис» находятся 10 подвальных газовых котельных общей установленной мощностью 6,17 Гкал/ч, присоединённой нагрузкой 4,48 Гкал/ч, эксплуатация которых запрещена в соответствии с требованиями СНиП II-35-76. «Котельные установки» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 31.12.1976 №229) (ред. от 11.09.1997).

На котельных суммарно установлено 187 котлоагрегатов, из которых 47% находятся в работе более 30 лет. Основное оборудование 29 котельной имеет износ более 60%. Эффективность использования основного вида топлива – природного газа характеризуется КПД котельных, который не превышает 80% на 34 котельных из 73 шт.

ГКУЗ Ставропольский

краевой госпиталь для

ветеранов войн

Рис 2.4. Функциональная схема централизованного теплоснабжения г. Пятигорска

Отсутствует закольцовка теплотрасс поскольку теплоснабжение осуществляется  от большого  количества  локальных  котельных. Поэтому,  даже  при  наличии  резервных мощностей, не гарантируется качественное теплоснабжение всех потребителей, так как нет возможности в случае необходимости производить переключение абонентов от одного источника теплоснабжения к другому.

30 жилых многоквартирных домов подключены к трём ЦТП по 4-х трубной схеме, две на отопление, и две на горячее водоснабжение. Автоматика на ЦТП отсутствует.

Адреса и тепловая мощность ЦТП и ИТП приведены в таблице2.3

Таблица 2.3

| № п/п | Адрес | наименование котельной к которой присоединён | мощность теплообменников отопления Гкал/ч | мощность теплообменников ГВС Гкал/ч | Средний возраст теплообменного оборудования лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦТП №1. пр. Калинина 2 к.1.5 | Мотель | 0,952 | 0,3 | 30 |
| 2 | ЦТП №2. пр. Калинина.2 к.4.6 | Мотель | 0,354 | 0,33 | 30 |
| 3 | ЦТП №4. ул. А.Строителей 2к. 1.2 | Белая Ромашка | 0,36 | 0,09 | 30 |
| 4 | ЦТП кв. 300. ул. Транзитная. 13а | Новая Оранжерея | - | 2,02 | 30 |
|  | Всего |  | 1,666 | 2,74 |  |
| ИТП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИТП №3 ул. 295Стрелк. Див. 8 | Мотель | - | 0,07 | 30 |
| 2 | ИТП ул. Адмиральского 2/3 | м-он Бештау | - | 0,1 | 18 |
| 3 | ИТП ул. Февральская 63 | Новая Оранжерея | - | 0,085 | 23 |
| 4 | ИТП ул. Февральская 79 | Новая Оранжерея | - | 0,126 | 23 |
| 5 | ИТП ул. Кочубея 1 | Новая Оранжерея | - | 0,1 | 21 |
|  | всего |  |  | 0,481 |  |

Состав котельных, обеспечивающих основную поставку

тепловой энергии в городе Пятигорске по состоянию на 01.01.2014г.

Таблица 2.4

| Наименование и адрес котельной | Количество котлов | Марка котлов | Год ввода в эксплуата-цию | Дата проведения последнего капитального ремонта | Установ-ленная мощность, Гкал/час | Присоеди-ненная нагрузка, Гкал/час | Процент использо-вания мощности | Протяжен-ность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Белая Ромашка", ул.Московская,65 | 5 | ТВГ-8М (3 шт), водогрейный, КВ-ГМ-20, водогрейный, ПТВМ-30м, водогрейный | 1984, 1985 | 2003, 2005, 2006 | 69,9 | 39,15 | 56 | 17,3475 |
| мкр."Бештау", у л.Адмиральского,4 | 7 | ТВГ-8М (5 шт), водогрейный, КВ-ГМ-10 (2 шт), водогрейный | 1973, 1993 | 2005, 2006, 2008,2013 | 57,04 | 40,92 | 71,7 | 12,059 |
| "Мотель", ул.295 Стрелковой дивизии,3 | 5 | ТВГ-8М | 1971-1981 | 2005-2006, 2010,2013 | 35,76 | 35,47 | 99,2 | 10,10 |
| "Новая Оранжерея", ул.Пестова,36 | 5 | ТВГ-8, водогрейный | 1974, 1978, 1989 | 2004, 2005, 2007 | 36,8 | 31,92 | 86,7 | 12,45 |
| "Дом Советов", ул.К.Хетагурова,9 | 3 | ТВГ-8М, водогрейный | 1992 | 2003, 2007 | 22,94 | 13,79 | 60,1 | 4,739 |
| Станкоремзавод, ул. Ясная,17 | 4 | ДКВР-6,5, ДКВР-10 | 1975-1982 |  | 15,60 | 8,89 | 56,9 | 4,286 |
| ПЦВС, Солдатский проезд,2 | 5 | КВ-4,65ГС (2 шт), водогрейный, Е 1/9 (3 шт), паровой | 2005 |  | 9,72 | 7,84 | 79,8 | 1,191 |
| Трампарк "Скачки", ул.5 переулок | 3 | КВГ-4 (2 шт), водогрейный, ТВГ-1,5, водогрейный | 1988 | 2005, 2006,2007 | 7,98 | 4,11 | 51,5 | 1,833 |
| фирма "Кавказ", ул.Ермолова,12 | 3 | ТВГ-3, ТВГ-4, ДКВР-2,5/13, водогрейные | 1974, 1987, 1996 |  | 7,56 | 3,243 | 42,9 | 2,429 |
| Константиновская, ул.Ленина | 3 | ТВГ-2,5, ТВГ-1,5, НР-04 водогрейные | 1986-1996 |  | 4,96 | 3,54 | 71,4 | 3,603 |
| Баня №5, ул.1-ая Набережная,22 | 2 | КСВ-2,9, водогрейный | 1994 | 2002,2004 | 4,13 | 3,84 | 92,9 | 1,275 |
| "Детская больница", ул. Кучуры,1 | 3 | ТВГ-1,5, водгрейный | 1995, 2002 | 2008 | 3,2 | 2,48 | 77,5 | 0,588 |
| РКМ, ул.40лет Октября,27 | 3 | ТВГ-1,5, водогрейный | 1982, 1984, 1995 | 2006 | 3,25 | 3,44 | 105,8 | 1,257 |
| Калинина,42а | 3 | ТВГ-0,75 | 1995 | 2006 | 1,9 | 2,11 | 111,0 | 1,354 |
| «Кинотеатр Бештау» ул. 50 лет ВЛКСМ,102 | 3 | ТВГ-0,75 | 1975 | 2009 | 1,89 | 1,57 | 83,1 | 1,348 |
| ВАО «Интурист», ул. Огородная,39 | 3 | ТВГ-1,5(2 шт) КВа-0,46 | 1987 | 2011 | 3,4 | 2,11 | 62,1 | 1,22 |
| Туркомплекс "Озерный", ул.Егоршина,5 | 3 | КВС-2,9, водогрейный, КВ1/95 (2 шт), водогрейный | 1993, 2002 | 2008 | 4,03 | 2,76 | 68,5 | 2,02 |
| ул.Чапаева,36 | 3 | ТВГ-1,5, водогрейный | 1972, 1992, 1994 |  | 3,78 | 1,027 | 27,17 | 0,545 |
| БАМ-1576, ул.Тольятти,1 | 2 | КВ-1/95, ТВГ-2 | 1997 |  | 1,77 | 1,25 | 70,6 | 1,548 |
| Привольное, пос. Привольное | 2 | REX-35 | 2013 |  | 0,6 | 0,573 | 95,5 | 1,582 |
| Нижнеподкумский, ул. Зубалова,33 | 2 | PRK 470 | 2010 |  | 0,82 | 0,264 | 32,1 | 1,04 |
| Ул. Крайнего,2 | 3 | REX-200-2шт. REX-400 | 2009 |  | 6,89 | 6,07 | 88,1 | 1,714 |
| ИТОГО ООО «Пятигорсктеплосервис» | 75 |  |  |  | 303,92 | 216,367 | 71,2 | 85,52 |
| Грязелечебница, пр. Кирова,67 | 4 | ДКВР -4/13 -3шт. ТВГ-4р | 1977,1980 | 2005,2006 | 11,5 | 6,83 | 59,4 | 1,216 |
| Береговая, ул. Партизанская,1 | 3 | КВГМ-10 -2 шт. ТВГ-4 р | 1980 | 2005 | 24,3 | 10,016 | 41,2 | 3,088 |
| «Казачка» | 2 | ДКВРв-10/13 ДЕв-16/14 | 1968 | 2010 | 14,85 | 5,529 | 37,23 | 0,9883 |
| «Техно- Сервис» | 4 | ДКВР-10/13-2 шт.- паровой (КВГМ-20 – 2 шт.- консервация) | 1973 1985 |  | 55,2 | 12,8 | 23 | 1,097 |
| «Машук» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 88 |  |  |  |  |  |  | 90,9093 |

Оставшиеся 46 котельных, эксплуатируемые организацией ООО «Пятигорсктеплосервис», как правило, являются локальными источниками теплоснабжения, обеспечивающие услугами теплоснабжения объекты социальной сферы (детские сады, школы и пр.), а также жилые дома. Общее количество объектов, обслуживаемых такими котельными, не превышает 5, а установленная мощность таких котельных не превосходит 3 Гкал/час. Данные по этим котельным приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

| Наименование и адрес котельной | Колич-ество котлов | Марка котлов | Год ввода в эксплуата-цию | Дата проведения последнего капитального ремонта | Установ-ленная мощность, Гкал/час | Присоеди-ненная нагрузка, Гкал/час | Процент использо-вания мощности | Протяжен-ность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пр.40 лет Октября,55 | 3 | КЖВГ-100 | 2005 |  | 0,26 | 0,22 | 84,6 | 0,545 |
| Горбольница, пр. Калинина,33 | 3 | ТВГ-0,75-2 шт. ТВГ-1,5 | 1995,1993 | 2005 | 3,0 | 2,7 | 90 | - |
| Школа №2, ул. Дзержинского,12 | 3 | Bali RTN-E80 | 2013 |  | 0,21 | 0,14 | 66,6 | 0,004 |
| Ул. Соборная,7 | 2 | Универсал-5 | 1958 |  | 0,76 | 0,36 | 47,4 | 0,268 |
| Ул. Соборная,15 | 2 | КС-0,33 | 1995 |  | 0,66 | 0,2 | 30,3 | - |
| Детский сад №9, ул. Теплосерная,108 | 2 | Baxi-45 | 2008 |  | 0,084 | 0,075 | 89 | - |
| Фармакадемия Пр.Кирова,33 | 2 | КС-0,33 | 1997 |  | 0,8 | 0,52 | 65 | 0,142 |
| ул. Рубина,2 | 2 | Универсал-3 | 1964 |  | 0,48 | 0,32 | 66,6 | 0,03 |
| Ул. Власова,37 | 1 | КС-0,33 | 1995 |  | 0,33 | 0,31 | 93,9 | 0,104 |
| Ул. Козлова,36 (БМК) | 2 | Bali RTN-E80 | 2009 |  | 0,14 | 0,06 | 43 | - |
| Школа№25, ул. Энгельса,114 | 3 | Bali RTN-E90-2шт. RS-A100 | 2009 2011 |  | 0,242 | 0,21 | 86,8 | 0,09 |
| Школа №26, ул. Энгельса,61 | 2 | Bali RTN-E80 | 2009 |  | 0,14 | 0,103 | 73,6 | 0,065 |
| Детский сад №19, ал. Батарейная,42 | 2 | Универсал-6 | 1984 |  | 0,22 | 0,05 | 22,7 | - |
| Ул. Мира,25 | 2 | RS-A100 RS-A80 | 2011 |  | 0,15 | 0,12 | 80 | - |
| Ул. Матвеева,119 | 1 | АБМК Технотерм-ИНОКС | 2012 |  | 0,66 | 0,45 | 69,7 | 0,171 |
| Школа №18, ул. Матвеева,35а(БМК) | 2 | Bali RTN-E100 | 2010 |  | 0,17 | 0,12 | 70,5 | - |
| Школа №10, ул. Комсомольская,48 | 2 | Bali RTN-100 | 2013 |  | 0,17 | 0,11 | 64,7 | 0,068 |
| Пр. Кирова,85 | 3 | КВ-0,4-2шт. Универсал-6 | 1998 1979 |  | 1,32 | 1,69 | 128 | 0,125 |
| Детский Санаторий Ромашка , ул. Ермолова,213 (БМК) | 2 | Технотерм-ИНОКС-60 | 2013 |  | 0,52 | 0,394 | 75,8 | - |
| ПОСТ-1, ул. Ленина,23 | 3 | BETA-100 | 2012 |  | 0,26 | 0,25 | 96,15 | 0,106 |
| Детский сад №30, ул. Советской Армии,134 | 2 | BETA-60 | 2012 |  | 0,1 | 0,066 | 66 | - |
| Школа-интернат, ул. Мира,187 | 2 | Универсал-5 | 1986 | 2005 | 0,76 | 0,31 | 41 | - |
| Школа №19, ул. Ленина,25 (БМК) | 2 | Buderas-250 | 2011 |  | 0,44 | 0,376 | 85,4 | - |
| Школа №20, ул. Ленина,63 | 3 | BETA-80 | 2012 |  | 0,21 | 0,19 | 90,5 | - |
| Школа №21, ул. Советской Армии,164 | 3 | BETA-100 | 2012 |  | 0,26 | 0,214 | 82,3 | - |
| Ул. Украинская,14 ( пристроенная) | 2 | КВ-200 | 2003 |  | 0,34 | 0,24 | 70,6 | - |
| Пр. Кироав,47 а | 3 | BETA-100 | 2013 |  | 0,26 | 0,25 | 96,15 | 0,054 |
| Школа №22, пер. Крутой,5 (БМК) | 3 | Gaster-119 -2 шт. RS-A100 | 2008,2010 |  | 0,29 | 0,25 | 86,2 | 0,025 |
| Ул. Ермолова,34 | 2 | Beta ATE 100 | 2012 |  | 0,17 | 0,16 | 94,1 | 0,129 |
| Пр. Кироав,58 | 2 | Универсал-5 Стреля | 1986 1966 |  | 0,42 | 0,26 | 61,9 | 0,036 |
| Ул. Машукская, пос. Средне- подкумский | 3 | Ква-0,63Гн-2шт. Ква-1,0Гн | 2001 |  | 2,63 | 1,04 | 39,5 | 0,487 |
| Ул. Баксанская,3б (БМК) | 2 | КЖВГ-200 | 2000 |  | 0,34 | 0,17 | 50 | 0,240 |
| Ул. Крайнего,90 (БМК) | 2 | КЖВГ-200 | 2000 |  | 0,34 | 0,22 | 64,7 | 0,031 |
| Ул. Калинина,108 (БМК) | 3 | КЖВГ-100 | 2000 |  | 0,26 | 0,14 | 54,0 | 0,036 |
| Ул. Ж-дорожная,121 ( пристроенная) | 4 | КВ-400 | 2005 |  | 1,36 | 1,29 | 94,8 | - |
| Ул. Ж-дорожная,125 ( пристроенная) | 2 | Ferroli Prexterm-600 | 2012 |  | 1,04 | 0,527 | 50,7 | - |
| Детский сад №2,пр. Советской Армии,21а | 2 | Beta ATE 80 | 2013 |  | 0,14 | 0,118 | 84 | - |
| Тольятти,263 (БМК)-2 вагончика | 6 | КВЖГ-100 | 2005 |  | 0,54 | 0,473 | 87,6 | 0,154 |
| Золотушка, село Золотушка | 3 | Bali RTN E70 | 2013 |  | 0,26 | 0,13 | 50 | 0,201 |
| Ул. Козлова-Комарова,54а ( пристроенная) | 2 | КВ-200 КВ-400 | 2007 |  | 0,51 | 0,37 | 72,55 | 0,071 |
| Ул. Ессентукская,64 (крышная) | 3 | Ferolli-499 | 2008 |  | 1,02 | 0,769 | 75,4 | - |
| Ул. Ессентукская,36 (крышная) | 3 | Ferolli-499 | 2008 |  | 1,02 | 0,854 | 83,7 | - |
| Ул. Бутырина,30 (крышная) | 3 | Ferolli-240 | 2008 |  | 0,63 | 0,443 | 70,3 | - |
| Ул. Теплосерная,123 (пристроенная) | 2 | КВ-0,4ГН | 2008 |  | 0,68 | 0,264 | 38,8 | - |
| Детский сад №37, ул. К.Хетагурова, 69 | 2 | КСВ-1,86, водогрейный | 1976, 1993 |  | 3,0 | 1,57 | 52,33 | 0,571 |
| Пр. Кирова,29 | 3 | КС-0,33 Универса-5 – 2шт. | 1995 1963 |  | 1,3 | 1,24 | 95,4 | 0,061 |

Общая протяженность тепловых сетей находящихся в эксплуатации ООО "Пятигорсктеплосервис» составляет 89,519 км в двухтрубном исчислении. Около 38% тепловых сетей имеют износ 85%.

Схема прокладки: тепловых сетей ООО «Пятигорсктеплосервис» подземная в не-проходных каналах и надземная на опорах.

Температурный график отпуска тепла 115-700С со срезкой 950С, точка излома температурного графика -10С.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 89,52 км, средний диаметр -163 мм в том числе:

наземной прокладки 26,8 км или 29,9 % от общей длины теплопроводов;

в непроходных каналах 62,7 или 70,0 % от общей длины теплопроводов.

Протяженность сетей отопления составляет 81,15 км, из них наземной прокладки 18,49 км.

Протяженность сетей ГВС всего 8,37 км, из них: наземной прокладки 3,27 км, в непроходных каналах –5,1 км.

Удельная повреждаемость составляет 2,5 порыва на 1 км в год, что обусловлено  износом тепловых сетей, химическим составом грунтовых вод региона, а также наличием электрофицированного транспорта (трамвая) в городе и  свидетельствует о низкой надежности системы теплоснабжения грода.

Структура  тепловых  сетей ООО  «Пятигорсктеплосервис»  по  диаметру  трубо-

проводов представлена на рисунке 2.5.

Рис. 2.5 Структура тепловых сетей по диаметрам трубопровода

Потери тепловой энергии по организациям теплоснабжения города Пятигорска при транспортировке тепловой энергии потребителям составляют:

ОАО "ЮГК-ТГК-8" филиал "Ставропольская генерация" (котельная "Машук")" – 12%;

ООО "Пятигорсктеплосервис" – 10,11%;

ООО "Техно-Сервис" - 4,9%;

ГУЗ "Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн" - 4,0%;

ЛПУП "Пятигорская бальнеогрязелечебница" - 9,5%.

Теплоснабжение промышленных предприятий города осуществляется от собственных источников. И в схеме теплоснабжения не рассматриваются.

Затраты на проведение аварийно-восстановительных работ в тарифе котельных не учитываются, поэтому финансирование осуществляется за счет средств на ремонт и техническое обслуживание, что снижает объемы капитальных затрат, направляемых на замену тепловых сетей.

Фактическая замена тепловых сетей в год составляет 1% от общей протяженности, что недостаточно для поддержания сетевого хозяйства в надлежащем состоянии.

Решение проблем может быть связано с комплексной заменой теплотрасс и планомерной модернизацией основных фондов котельных. В связи с тем, что в настоящее время существуют ограничения как по производственным, так и по ресурсным возможностям, затраты на замену основных фондов должны определяться исходя из задач повышения надежности и инвестиционных возможностей территории.

Большинство тепловых сетей в городе проложено более 20 лет назад, часть трубопроводов находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Автоматизация сетевого оборудования практически отсутствует, регулирование давления осуществляется выходными задвижками, средства защиты теплосетей от превышения давления на котельных отсутствуют, преобразователи частоты вращения сетевых насосов установлены на 5-ти  котельных, на дымососах и вентиляторах на 6-ти котельных

Обобщенная характеристика системы теплоснабжения г. Пятигорска приведена в таблице 2.6

Таблица 2.6- Обобщенная характеристика системы теплоснабжения г. Пятигорска

| Теплоисточник | Данные по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | длина сетей, м | средний диаметр, м | материальная характери- стика теплосетей, м2 |
| Белая Ромашка | 17347,5 | 0,163 | 2827,6 |
| Мотель | 10100,5 | 0,158 | 1595,879 |
| М-н Бештау | 12059 | 0,176 | 2122,384 |
| Дом Советов | 4739 | 0,146 | 691,894 |
| Новая Оранжерея | 12449,5 | 0,178 | 2216,011 |
| Фирма Кавказ | 2429 | 0,115 | 279,335 |
| Трам-парк Скачки | 1833 | 0,137 | 251,121 |
| Д/сад 37 | 571 | 0,121 | 69,091 |
| Тур.компл. «Озерный» | 2020,5 | 0,09 | 2,76 |
| Калинина,42 | 1354 | 0,103 | 2,11 |
| Кирова,29 | 61 | 0,056 | 3,416 |
| БАМ-1576 | 1548 | 0,108 | 167,184 |
| Ст. Константиновская | 3603,5 | 0,09 | 324,315 |
| Станкоремзавод | 4286 | 0,149 | 636,614 |
| Кирова,85 | 158 | 0,089 | 14,062 |
| Кинотеатр Бештау | 1348 | 0,135 | 181,98 |
| Школа №10 | 42 | 0,063 | 2,646 |
| Детская больница | 588 | 0,136 | 79,968 |
| РКМ | 1257 | 0,095 | 119,415 |
| 40 лет Октября,55 | 528,5 | 0,089 | 47,037 |
| Соборная,7 | 268 | 0,077 | 20,636 |
| Баня №5 | 1275 | 0,181 | 230,775 |
| Матвеева,119 | 222 | 0,066 | 14,652 |
| Школа №25 | 75 | 0,077 | 5,775 |
| Школа №26 | 245 | 0,069 | 16,905 |
| Привольное | 1582,5 | 0,076 | 120,270 |
| Школа №22 | 25 | 0,125 | 3,125 |
| Чапаева,36 | 628,3 | 0,098 | 61,573 |
| ПЦВС | 1191 | 0,123 | 146,493 |
| Школа №18 | 62 | 0,08 | 4,96 |
| ВАО Интурист | 1364 | 0,121 | 165,044 |
| Золотушка | 201 | 0,06 | 12,06 |
| Школа №2 | 4 | 0,08 | 0,32 |
| Крайнего,2 | 1714 | 0,133 | 227,962 |
| Тольятти,263А | 154,5 | 0,075 | 11,588 |
| Рубина,2 | 9 | 0,05 | 0,45 |
| Машукская | 487 | 0,076 | 37,012 |
| Крайнего,90 | 31 | 0,08 | 2,48 |
| Кирова,58 | 36 | 0,05 | 1,8 |
| Кирова,47 | 54 | 0,071 | 3,834 |
| Кирова,33 | 142 | 0,073 | 10,366 |
| Калинина,108 | 58 | 0,05 | 2,9 |
| Ермолова,34 | 129 | 0,05 | 6,45 |
| Власова,37 | 104 | 0,08 | 8,32 |
| Баксанская,3б | 240,1 | 0,05 | 12,005 |
| Нижнеподкумский | 1040 | 0,1 | 104,0 |
| Грязелечебница | 1216 | 0,203 | 246,848 |
| Береговая | 3088 | 0,224 | 691,712 |
| «Казачка» | 988 | 0,237 | 234,156 |
| «Техно-Сервис» | 1097 | 0,08 | 90,25 |
| Госпиталь | 1088 | 0,1 | 108,8 |
| «Машук» | 461,5 | 0,112 | 51,69 |

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии приведены на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Существующие зоны действия источников тепла

Зоны действия городских котельных изолированы друг от друга, Отсутствует закольцовка  теплотрасс, поскольку теплоснабжение осуществляется  от большого  количества  локальных  котельных. Поэтому,  даже  при  наличии  резервных мощностей, не гарантируется качественное теплоснабжение всех потребителей, так как нет возможности в случае необходимости производить переключение абонентов от одного источника теплоснабжения к другому. Каждый источник тепла работает на свою выделенную зону теплоснабжения, исключение составляют котельная «РКМ», пр. 40 лет Октября,27 и «Калинина,42а», имеющие перемычки между своими теплосетями, потребители котельной «Баня,5», ул. 1-ая Набережная,22 в межотопительный период переподключаются к котельной «Новая Оранжерея», есть перемычки между потребителями котельной «Белая Ромашка» и «Мотель»- гостиница «Бештау» и жилой дом по пр.40 лет Октября,21.

Перечень централизованных теплоисточников города с указанием подключенных к ним потребителей представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7 Перечень централизованных теплоисточников  города с указанием подключенных к ним потребителей

| Наименование котельной | Потребители |
| --- | --- |
| "Белая Ромашка", ул. Московская,65 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты микрорайона «Белая Ромашка» Центральный планировочный район |
| мкр."Бештау", у л.Адмиральского,4 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты микрорайона «Бештау» Краснослободской планировочный район |
| "Мотель", ул.295 Стрелковой дивизии,3 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Центральный планировочный район |
| "Новая Оранжерея", ул.Пестова,36 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Новопятигорский планировочный район |
| "Дом Советов", ул.К.Хетагурова,9 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Центральный планировочный район |
| Станкоремзавод, ул. Ясная,17 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Горячеводский планировочный район |
| ПЦВС, Солдатский проезд,2 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Горячеводский планировочный район |
| Трампарк "Скачки", ул.5 переулок | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Новопятигорский планировочный район |
| фирма "Кавказ", ул.Ермолова,12 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Краснослободской планировочный район |
| Константиновская, ул.Ленина | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты ст. Константиновская |
| Баня №5, ул.1-ая Набережная,22 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Горячеводский планировочный район |
| "Детская больница", ул. Кучуры,1 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Центральный планировочный район |
| РКМ, ул.40лет Октября,27 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Центральный планировочный район |
| Калинина,42а | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Центральный планировочный район |
| «Кинотеатр Бештау» ул. 50 лет ВЛКСМ,102 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Новопятигорский планировочный район |
| ВАО «Интурист», ул. Огородная,39 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Новопятигорский планировочный район |
| Туркомплекс "Озерный", ул.Егоршина,5 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Новопятигорский планировочный район |
| ул.Чапаева,36 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Горячеводский планировочный район |
| БАМ-1576, ул.Тольятти,1 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Новопятигорский планировочный район |
| Привольное, пос. Привольное | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты пос. Привольное |
| Нижнеподкумский, ул. Зубалова,33 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты пос. Нижнеподкумский |
| Ул. Крайнего,2 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Центральный планировочный район |
| Грязелечебница, пр. Кирова,67 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Центральный планировочный район |
| Береговая, ул. Партизанская,1 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Центральный планировочный район |
| «Казачка» | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Центральный планировочный район |
| «Техно- Сервис» | Жилищно-коммунальный сектор, общественные и промышленные объекты ( завод «Импульс)» Центральный планировочный район |
| «Машук» | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты пос. Энергетик, Центральный планировочный район |

2.2.2 Перспективные зоны действия централизованных теплоисточников по рекомендуемому варианту Схемы

На перспективу предусматривается:

- подключение тепловых нагрузок в сетевой воде новых многоквартирных и реконструируемых домов и общественных зданий к зонам теплоснабжения следующих котельных:

1) «Белая Ромашка» - жилая группа по ул. Московской;

2)  «Фирма Кавказ» – жилая группа по ул. Ермолова;

3) «ВАО Интурист» – многоквартирные дома по ул. Огородной;

4)  «Новая Оранжерея» – многоквартирные дома вдоль улицы Пестова;

5)  «Станкоремзавод» – многоквартирные жилые дома и детский сад на 280 мест по ул. Малиновского;

6) «Машук» – детский сад на 280 мест по ул. Подстанционной, пос. Энергетик.

- строительство индивидуальных или крышных котельных в районе застроек «микрорайон Западный», «Ипподромный», «Северный», «Озерный», на месте автохозяйства, на месте ликеро- водочного завода, на месте кирпичного завода, на пересечении улиц Петра 1- Бабоджаняна для обеспечения тепловой нагрузки нового детского сада на 160 мест, на месте пересечения улиц Атаманской и Есаульской для обеспечения тепловой нагрузки нового детского сада на 280 мест, по ул. Кипарисовой для обеспечения тепловой нагрузки нового детского сада на 280 мест, на западном склоне горы «Машук» строительство санаторного комплекса на 600 мест с конгресс-холом и Дворцом бракосочетания, размещаемых вне зоны действия существующих тепловых источников.

- перевод потребителей домов по ул. Ермолова,225, Ермолова,40а, ул. Аллея Строителей 2/2, ул. Шатило и общественных зданий «школа №23» ул. 8-ая линия,54, «школа №1», пр. 40 лет Октября,99, «Больничный комплекс» в районе Лермонтовского разъезда на децентрализованное теплоснабжение от индивидуальных БМК;

- переключение потребителей подвальных котельных в зону теплоснабжения других котельных и строительство новых БМК.

Рисунок 2.7 – Увеличение зоны действия источников тепловой энергии на перспективу

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в

перспективных зонах действия источников тепловой энергии по рекомендуемому варианту Схемы

В таблице 2.8  за отчетный 2013 год и на перспективу по расчетным этапам Схемы представлены:

- балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепла;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях и затраты теплоносителя на компенсацию этих потерь;

- резервы тепловой мощности источников;

В настоящее время из-за износа оборудования по основным котельным располагаемая мощность ниже установленной в целом на 35,31 Гкал/ч.

Из анализа режимных карт, составленных по результатам последних режимно-наладочных испытаний, средний КПД по котлам, находящимся в ведении теплоснабжающих организаций составляет менее 80 %, что свидетельствует о низкой эффективности работы котельного оборудования.

Учитывая, что работы по проведению ежегодных мероприятий по продлению ресурса сохраняемых в работе котлов, являются трудоемкими и финансово затратными, в Схеме принято решение по замене котлов на энергоэффективные и технически совершенные.

В настоящее время потребители тепловой энергии г. Пятигорска приобретают

тепловую энергию у  пяти теплоснабжающих организаций города.

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловую энергию (мощность), теплоноситель по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;

- потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потребленной тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон.

В г. Пятигорске на момент разработки Схемы значения существующей тепловой нагрузки указаны в заключенных договорах теплоснабжения теплоснабжающих организаций и потребителей. Договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, в городе не заключались.

Таблица 2.8 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах подключения к действующим источникам тепла

| Наименование котельной | Установленная мощность в наст.время, Гкал/час | Существующая подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Прирост нагрузки до 2015г, Гкал/час | Прирост нагрузки до 2020г, Гкал/час | Установленная мощность к 2020г, Гкал/час | Расчетная нагрузка, Гкал/час | потери, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| "Белая Ромашка" | 69,9 | 39,15 | 2,59 | 7,42 | 69,9 | 49,16 | 1,470 | 19,270 |
| фирма "Кавказ" | 7,56 | 3,243 | 3,15 | 0,499 | 7,56 | 6,895 | 0,207 | 0,458 |
| ВАО "Интурист" | 2,89 | 2,11 | 1,5 | 12,9 | 19,5 | 16,51 | 0,495 | 2,495 |
| "Станкоремзавод" | 15,6 | 8,89 | 0,62 | 1,954 | 15,6 | 11,464 | 0,344 | 3,792 |
| туркомплекс "Озерный" | 4,03 | 2,76 |  | 3,5 | 4,03 | 6,26 | 0,188 | -2,418 |
| "Дом Советов" | 22,94 | 13,79 | 2 | 4,51 | 22,94 | 20,3 | 0,609 | 2,031 |
| "Береговая" | 24,3 | 10,016 |  | 1,4 | 24,3 | 11,416 | 0,342 | 12,542 |
| "Мотель" | 35,76 | 35,47 | 0,15 |  | 35,76 | 35,62 | 1,070 | -0,930 |

По всем остальным котельным прироста тепловой нагрузки в зоне их действия не предполагается.

Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя

В городе Пятигорске в основном запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в городе используется вода из городского водопровода. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически обработанной водой с системами удаления излишнего кислорода с применением деаэраторов и сепараторов воздуха.

На основании принятых в Схеме объемов перспективного потребления тепловой мощности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена перспективная подпитка тепловых сетей в номинальном и аварийном режимах, а также требуемая производительность ХВО на котельных.

Перспективные балансы теплоносителя для подпитки тепловой сети и производительности водоподготовительных установок в номинальном и аварийном режимах в сравнении с существующей производительностью химводоподготовки приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1- Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и теплоносителя для подпитки тепловой сети в номинальном и аварийном режимах

| Наименование теплоисточника | Показатели при перспективных тепловых нагрузках |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход исходной воды, м3/ч | Расход подпиточной воды, м3/ч норматив | Характеристика ВПУ | Существующая производительность ВПУ, м3/ч | Резерв (+), дефицит (-) |
| Калинина, 33 | 0,32 | 0,28 | Na-катион. фильтр ф1000 – 2шт. | 33 | 32,68 |
| Крайнего, 2 | 0,542 | 0,4 | ф300 – 2шт. | 11 | 10,458 |
| Дом Советов | 2,64 | 2,4 | Na-катион. фильтр ф2600 – 2шт. | 364 | 361,36 |
| Д/сад №37 | 0,27 | 0,24 | Na-катион. фильтр ф600 – 2шт. | 27 | 26,73 |
| Белая Ромашка | 7,6 | 6,5 | Na-катион. фильтр ф1500 – 3шт. ДПУ-7-01 | 210 25 | 202,4 |
| мкр «Бештау» | 6,55 | 6,3 | Na-катион. фильтр ф1000 – 3шт. АКУ-7-01 | 53 35 | 46,45 |
| фирма «Кавказ» | 0,74 | 0,6 | Na-катион. фильтр ф1000 – 3шт. | 53 | 52,26 |
| Трампарк «Скачки» | 0,84 | 0,62 | Na-катион. фильтр ф1000 – 2 шт. | 53 | 52,16 |
| Туркомплекс «Озерный» | 0,44 | 0,33 | Na-катион. фильтр ф1000 – 2 шт. | 53 | 52,56 |
| к-р «Бештау» | 0,33 | 0,25 | Na-катион. фильтр ф700 – 2 шт. | 27 | 26,67 |
| ВАО «Интурист» | 0,16 | 0,11 | Na-катион. фильтр ф1500 – 2 шт. | 210 | 209,84 |
| БАМ | 0,21 | 0,15 | Na-катион. фильтр ф1000 – 2 шт. | 53 | 52,79 |
| Станкоремзавод | 1,596 | 1,3 | Na-катион. фильтр ф1000 – 4 шт. | 53 | 51,404 |
| ПЦВС | 0,637 | 0,54 | Na-катион фильтр ф700 – 3 шт. фильтр ф350 – 1шт. Магн УПОВС-30 | 27 | 26,363 |
| Чапаева 36 | 0,21 | 0,16 | Na-катион. фильтр ф500 – 2 шт. солерастворитель | 20 | 19,79 |
| Привольное | 0,09125 | 0,0875 | Na-катион. фильтр ф1000 – 2шт. | 53 | 52,90875 |
| Козлова 36 | 0,0083 | 0,0083 | Умягчитель воды SWP FS-70 | 3,5 | 3,4917 |
| Мотель | 6,56 | 5,6 | УДК компл. Деаэратор ДКЦ7-01 | 5,6 25 | 18,44 |
| Новая Оранжерея | 5,75 | 5,7 | УДК ЭКО-1-16.1.50.100.16 | 16 | 10,25 |
| Константиновская | 0,23 | 0,2 | Na-катион. фильтр ф700 – 1 шт. | 8 | 7,77 |
| Машукская | 0,1019 | 0,1 | УДК | 6 | 5,8981 |
| Детская больница | 0,01125 | 0 | УДК | 16 | 15,98875 |
| Баня №5 | 0,01125 | 0 | УДК | 16 | 15,98875 |
| Нижнеподкумский | 0,13938 | 0,1375 | УДК | 16 | 15,86062 |
| Береговая |  | 0,9975 | Na-катион. фильтр ф2600 – 4 шт. | 41,6 | 40,6025 |
| Грязелечебница |  | 0,40925 | Na-катион. фильтр ф1000 – 2 шт. | 24 | 23,59075 |
| Казачка |  | 0,3945 | Na-катион фильтр ф1000 – 3 шт. | 100 | 99,6055 |
| ООО «Техно-Сервис» |  | 0,75 | Na-катион. фильтр ф2000 – 3 шт. Na-катион фильтр ф1400 – 4 шт. | 106 | 105,25 |

Как видно из таблицы 3.1, существующая производительность ВПУ на котельных обеспечивает компенсацию утечек в тепловой сети в текущем состоянии и при перспективных тепловых нагрузках.

На  всех  остальных   котельных установлена магнитная  обработка воды МВПУ-20.

Стоимость реконструкции и строительства ВПУ включена в суммарные капиталовложения в строительство и реконструкцию теплоисточников, при низком качестве подпиточной воды.

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1 Варианты развития системы теплоснабжения г. Пятигорска

Текущее состояние системы теплоснабжения г. Пятигорска характеризуется

следующими условиями:

- отсутствие в целом по городу дефицита тепла и наличие резерва тепловой мощности существующих источников тепла в размере 146,6 Гкал/ч в настоящее время;

- наличие дефицита тепла в зонах новой многоэтажной застройки;

- размещение вне радиуса эффективного теплоснабжения действующих котельных новых детских садов, размещаемых среди индивидуальной жилой застройки;

- низкая экономичность действующих в городе котельных. Причиной является то, что 80 % котельных выработало свой ресурс, высокая себестоимость вырабатываемой тепловой энергии, в следствие чего 68% котельных являются убыточными.

Причинами высокой себестоимости тепловой энергии являются:

а) высокий процент (до 9 % и до50%) в структуре тарифа на тепловую энергию составляют затраты на покупку электроэнергии для транспорта тепла и природного газа для выработки тепла;

в) отсутствие на теплоисточниках города электрогенерирующего оборудования;

г) низкая степень надежности транспорта тепла из-за значительного износа тепловых сетей, отработавших более 20 лет.

Вариантно  рассматривается обеспечение теплом потребителей в зоне централизованного теплоснабжения с тепловой нагрузкой в размере 54,98 Гкал/ч.

Предварительно,  с заинтересованными организациями  (Администрация

города Пятигорска, ООО «Пятгорсктеплосервис», ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница» ООО «Техно-Сервис», ООО «Энергетик»), для рассмотрения в Схеме в составе «Акта выбора вариантов разработки схемы теплоснабжения города Пятигорска» были согласованы четыре возможных варианта развития системы централизованного теплоснабжения города:

Вариант 1, предусматривающий модернизацию отдельных существующих источников выработки тепловой энергии и участков тепловых сетей с заменой оборудования на энергоэффективное без изменения существующей схемы.

Вариант 2, предусматривающий частичное изменение существующей схемы с перераспределением нагрузки между источниками тепловой энергии, закрытием нерентабельных котельных.

Вариант 3, предусматривающий строительство новых источников комбинированной выработки энергии, на базе когенерационных установок на свободных площадях и площадях существующих котельных.

Выбор мощности электрогенерирующего оборудования осуществлялся из условия обеспечения его загрузки в среднезимнем режиме, то есть с оптимальным коэффициентом теплофикации 0,4.

Вариант 4, предусматривающий применение комплексного решения вопроса теплоснабжения города по различным вариантам, указанным выше, с внедрением на источниках тепловой энергии и у потребителей энергосберегающих мероприятий, повышающих энергоэффективность теплоисточников и снижающих потери тепловой энергии.

Вариант 4 предусматривает:

- решения по повышению эффективности системы теплоснабжения, которые применяются во всех рассмотренных ранее вариантах;

- установка электрогенерирующего оборудования на наиболее подходящих для этой цели источниках тепла (имеющих значительную нагрузку горячего водоснабжения) и с электрической мощностью, обеспечивающей собственные

нужды города в электроэнергии;

- расширение зон действия источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

- вывод из работы низкоэкономичных теплоисточников со строительством на их месте новых, с энергоэффективным оборудованием, или переключение их тепловых нагрузок на более экономичные теплоисточники;

- реконструкция тепловых сетей для подключения новых потребителей и повышения надежности теплоснабжения;

- повышение качества сетевой воды путем установки современных систем ХВО;

- автоматизация котельного и сетевого оборудования.

4.2. Обоснование выбора рекомендуемого варианта

Предлагаемые варианты содержат следующие пути оптимизации работы системы теплоснабжения г. Пятигорска:

а) доведение технического состояния сохраняемого существующего оборудования до нормативных требований с повышением эффективности его работы;

б) замены низкоэкономичного оборудования на энергоэффективное, работающее на природном газе;

в) закрытие неэффективных подвальных котельных с передачей их тепловой нагрузки на более эффективные источники тепла или строительство новых БМК;

г) комбинированная выработка тепловой и электрической энергии;

д) повышение надежности системы теплоснабжения за счет:

- увеличения в последующие годы объемов замены теплопроводов, выработавших свой ресурс;

- обеспечения требуемого по нормативам резервирования подачи тепла.

Тепловая нагрузка в сетевой воде потребителей г. Пятигорска на 2028 год определена в размере 426,02 Гкал/ч (с учетом тепловых потерь), в том числе в зонах централизованного теплоснабжения – 379,17 Гкал/ч, индивидуального теплоснабжения –46,85 Гкал/ч.

Учитывая неудовлетворительное текущее состояние большинства теплоисточников города, по всем вариантам предусматривается их реконструкция с доведением состояния оборудования до паспортного, а в случае невозможности выполнения такой реконструкции, замена оборудования на энергоэффективное и технически совершенное.

По всем вариантам развития системы теплоснабжения города одинаково предусматривается обеспечение теплом новых зон застройки города с суммарной тепловой нагрузкой в сетевой воде 138,28 Гкал/ч, обеспечиваемой от следующих источников тепла:

4.3 Предложения по строительству новых и реконструкции существующих источников тепла по рекомендуемому варианту

4.3.1.Предложения по реконструкции и модернизации существующих источников тепловой энергии для повышения экономичности и надежности их работы:

| «Белая Ромашка», ул. Московская, 65 | Мкр. «Бештау», ул. Адмиральского, 4 | «Мотель», ул. 295 Стрелковой Дивизии,3 | «Новая Оранжерея», ул. Пестова, 36 | «Дом Советов», ул. К. Хетагурова, 9 | Станкоремзавод, ул. Ясная, 17 | Ф-ма Кавказ», ул. Ермолова, 12 | РКМ, ул. 40 лет Октября, 27 | Калинина, 42а | ВАО «Интурист», ул. Огородная, 39 | Туркомплекс «Озерный», ул. Егоршина, 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис.4.1. Процент использования мощности по котельным

Замена котлов в существующих котельных и наращивание их установленной мощности.  Проведенный анализ показал, что уровень использования мощности в котельных, где предполагается замена котлов, достаточно высок. ( см. рис. 4.1).

Кроме того, срок службы большинства котлов в котельных, где предполагается их замена, составляет 25-30 лет. Это свидетельствует об их высоком износе, как моральном, так и физическом, что обуславливает значительную энергоемкость и трудоемкость производства тепловой энергии.

Котельные «Мотель» и «Туркомплекс Озерный» работают на пределе установленной мощности. Котельные «РКМ» и «Калинина,42а» имеют дефицит мощности. Остальные котельные (за исключением котельной «фирма «Кавказ») приближаются к 60-70% границе использования установленной мощности. При 30-ти процентном нормативе резервирования установленной мощности можно говорить о том, что указанные котельные работают также на пределе установленной мощности.

Замена котлов и увеличение мощности котельных «Фирма «Кавказ» и ВАО «Интурист» обусловлено многоквартирным жилищным строительством, запланированным на территории района Новопятигорский.

Для оценки инвестиционных затрат применялся метод сравнительного анализа приведенных инвестиционных затрат в зависимости от мощности сооружений (котлов). Зависимость стоимости строительства (замены) от мощности сооружений, построена на основе обобщенных данных уже реализованных проектов, а также данных проектных и строительных организаций (рис. 4.2, 4.3).

Рис.4.2. Зависимость стоимости монтажных и наладочных работ от мощности котла

Рис.4.3. Зависимость стоимости котла от его мощности

В соответствии с указанными моделями зависимости стоимости замены котла от его мощности, например, стоимость замены одного котла мощностью 9,7 Гкал/час, включая монтажные, наладочные работы и демонтаж старого котла, составит 7,79 млн. руб.

Ориентировочные капитальные вложения составят – 109,7 млн. руб.

    - 4.3.2. Предложения по децентрализации существующего теплоснабжения и перевод ряда объектов на теплоснабжение от индивидуальных БМК.

1. На протяжении многих лет объекты здравоохранения, снабжающиеся тепловой энергией от котельной «Мотель» по ул. 295 Стрелковой Дивизи,3, расположенные в районе Лермонтовского разъезда (Психоневрологический диспансер, Кожно-венерологический диспансер, Инфекционный диспансер) не имеют гарантированного теплоснабжения в связи с большим износом участка теплотрассы, проходящего под железной дорогой и постоянно подверженному воздействию блуждающих токов. В случае порыва данного участка в отопительный период может привести к полному отключению объектов здравоохранения с постоянным присутствием больных людей. Кроме того, ввиду большой протяженности- 1262 м,  Общество несет потери в тепловых сетях, которые также включены в тариф на тепловую энергию.

2.Удаленность теплотрассы до жилого дома Ермолова,225 от теплоснабжающей котельной "Трампарк- Скачки" составляет 650 м. Кроме того, теплотрасса проходит под трамвайными путями и вдоль железнодорожного полотна. Наличие блуждающих токов, а также постоянное подтопление грунтовыми водами вызывают коррозию металла, приводят к ежегодным аварийным затратам по ремонту теплотрассы и большими потерями тепла.

3. Протяженность теплотрассы от теплоснабжающей котельной "Белая Ромашка" до детского сада № 4 и  жилых домов по ул.Аллея Строителей, 2/1 и 2/2 составляет 1150 м, что приводит к большим потерям тепла и дополнительным потерям напора в трубопроводах. В результате чего, возникает необходимость в установке на котельной насосов с большим напором  для увеличения рабочего давления в целом по котельной, что приводит к дополнительному износу прочности металла и увеличивает аварийность в отопительный период по всему району.

4. Удаленность теплотрассы до жилых домов по ул. Шатило от теплоснабжающей котельной "БАМ-1576" составляет 774 м в 4-х трубном исполнении, что приводит к большим потерям тепла и падению давления теплоносителя на границе отпуска тепловой энергии, а это в свою очередь ведет к увеличению электрической мощности сетевых и подпиточных насосов. Кроме того, теплотрасса проходит по частным территориям  и доступ к ней для обслуживания ограничен. Общество регулярно на данном участке теплотрассы проводит работы по восстановлению тепловой изоляции, в виду постоянного ее повреждения.

5. Теплоснабжение жилого дома по ул. Ермолова,40а в настоящее время осуществляется от ведомственной котельной Пятигорского хлебокомбината. Тепловой ввод находится в аварийном состоянии и на протяжении многих лет не выполняются мероприятия планово-предупредительных ремонтов. Неоднократно на участке теплотрассы возникали порывы, которые устранялись в течение длительного времени из-за отсутствия финансирования работ. При этом жители дома не получают услуг надлежащего качества. В свою очередь, владелец котельной  Пятигорский хлебокомбинат постоянно настаивает на отключении  жилого дома. Строительство новой пристроенной котельной позволит  значительно улучшить качество теплоснабжения на жилой дом, гарантировать безаварийную подачу тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, снизить тариф на тепловую энергию.

6. Теплоснабжение здания общеобразовательной школы №23 по ул. 8-ая линия,54 в настоящее время осуществляется от котельной «Станкоремзавод» по ул. Ясная,7. Удаленность теплотрассы до здания школы от теплоснабжающей котельной составляет 498 м, большая часть теплотрассы проходит по территории частных домовладений под существующими постройками и находится в аварийном состоянии, что делает невозможным проводить аварийные работы по его замене. Кроме того, приводит к большим потерям тепла и падению давления теплоносителя на границе отпуска тепловой энергии, а это в свою очередь ведет к увеличению электрической мощности сетевых и подпиточных насосов.

В настоящее время отсутствует гарантия безаварийной поставки тепловой энергии в здание школы №23.

7. Теплоснабжение зданий общеобразовательной школы №1 по пр. 40 лет Октября,99 в настоящее время осуществляется от котельной «Дом Советов» по ул. К. Хетагурова,9. Тепловой ввод находится в аварийном состоянии, проходит по территории частных домовладений под существующими постройками, что делает невозможным проводить работы по его замене. В настоящее время отсутствует гарантия безаварийной поставки тепловой энергии в здания школы №1. Кроме того, имеется перспектива строительства спортивного зала на территории школы и увеличение присоединенной нагрузки на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Установка на данных объектах БМК, оснащенных современным энергосберегающим оборудованием, позволит сэкономить средства на всех этапах, начиная от проектирования и заканчивая  их эксплуатацией. Максимальная готовность котельной: монтаж заключается только в подводке внешних коммуникаций.

Полная автоматизация процессов, многоуровневая система контроля позволяет эксплуатировать котельные без обслуживающего персонала. Отказ от существующих магистральных сетей теплоснабжения позволит начислять оплату потребителям, подключенным к данным котельным по тарифу на отпуск с коллекторов, который в настоящий момент составляет 1053,07 руб./ Гкал, что на 437,03 руб./Гкал или на 29,3% меньше, чем по другим котельным города.

Ориентировочные капитальные вложения составят – 42,37 млн. руб.

4.3.3. Предложения по выводу из эксплуатации подвальных котельных с переключением потребителей в зону теплоснабжения других объектов, либо путем строительства новых БМК

1. Котельная «Калинина,42 а» переносится в зону действия котельной «РКМ» с монтажом нового оборудования.

Котельная «Калинина,42 а», ул. Калинина,42а - подвальная котельная в здании общежития ПГЛУ- запрещена к экплуатации в соответствии с требованиями СНиП II-35-76 «Котельные установки»(утв. Постановлением Госстроя СССР от 31.12.1976 №229, ред. От 11.09.1997). Установленное оборудование водогрейные котлы ТВГ-0,75 -3 шт. 1995 года, насосы зимние, подпиточный 3К-6(3 шт), летние 2К-6 — 2 шт. Подключенная нагрузка потребителей 2,11 Гкал/ч(2,45 МВт/ч). Котельная «РКМ» по ул. 40 лет Октября,27- отдельно стоящее здание. Установленное оборудование водогрейные котлы ТВГ-1,5 -3 шт. 1982,1984,1995 годов, Подключенная нагрузка потребителей 3,44 Гкал/ч (3,99МВт/ч). Теплотрассы котельных могут быть объединены через существующую перемычку. Предлагается демонтировать существующее оборудование котельной РКМ и на этом же месте установить котлы типа «Технотерм -Инокс»-1,0МВт в количестве 7 шт на объединенную нагрузку 5,55Гкал/ч(6,44МВт/ч). Оборудование котельной «Калинина,42 а » предлагается демонтировать.

2. Котельная «Кирова,58», «Кирова,47» подключить к сетям котельной «Дом Советов», путем прокладки теплотрасс ( см. раздел 5).

3. Котельные «Кирова,33», «Рубина,2 подключить к сетям котельной «Береговая» ( см. раздел 5).

4.Котельные «Соборная,7», «Соборная,15» подключить к сетям котельной «Береговая»

( см. раздел 5), (вариант 2), либо строительство новой одной замещающей БМК ( вариант 3).

5. Котельная «Детский сад №19» - строительство БМК или приставной котельной, отсутствие сетей центрального теплоснабжения в районе частной застройки.

Ориентировочные капитальные вложения составят -28,64 млн. руб.

4.3.4 Предложения по строительству новых  объектов теплоснабжения

1. Взамен котельной «Дом Советов»- здание которой находится в аварийном состоянии. В целях   обеспечения тепловой энергией жилищного фонда, государственных, муниципальных предприятий и социальных объектов города. Реконструировать низкоэффективное оборудование котельной «Дом Советов» с переносом данного оборудования из аварийного здания существующей котельной.

2. Строительство БМК по ул. Мира,4. Данное мероприятие обусловлено тем, что жилищный фонд и прочие организации, расположенные на данной территории, пользуются услугами теплоснабжения, предоставляемой котельной ООО «Техно-сервис», принадлежащей заводу «Импульс». Руководство завода не вкладывает денежные средства на ремонт и замену оборудования. Оборудование котельной, ввиду износа, и теплотрассы не могут обеспечить тепловой носитель надлежащего качества.

- Рис. 4.4. Зависимость затрат на внедрение БМК, включая монтажные и пуско-наладочные работы, от ее мощности

Ориентировочные капитальные вложения составят -86,08 млн. руб.

    - 4.3.5. Предложения по реконструкции существующих теплоисточников для организации на них  комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Согласно ФЗ-190 «О теплоснабжении» ст.3 «Общие принципы организации отношений и государственной политики в сфере теплоснабжения» в Схеме теплоснабжения необходимо обеспечить приоритетное использование комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Газопоршневые установки используются в качестве автономного источника электроснабжения, а также как аварийный источник электроэнергии. Кроме того, указанные агрегаты могут использоваться в параллельной работе с существующими сетями, когда часть электроэнергии приобретается у централизованного источника электроснабжения, а часть от газопоршневой установки.

Для котельных целесообразность использования газопоршневых установок обусловлена следующими факторами:

- увеличение энергопотребления в связи с заменой котлов в основных котельных, затруднительно в связи с дефицитом энергии во внешних сетях;

- текущее энергопотребление в составе эксплуатационных затрат значительно растет вследствие увеличения тарифов на электрическую энергию.

Внедрение газопоршневых установок в котельных, обслуживаемых организацией, позволит сократить потребление электроэнергии на 10-15%.

Снижение удельных эксплуатационных затрат теплового хозяйства предприятия, включая затраты на энергоносители на производство и передачу тепловой энергии - внедрение когенерационных установок в котельных «ВАО Интурист», «М-н Бештау», «Белая Ромашка», «Новая Оранжерея», «Станкоремзавод», «Мотель». Потребление электроэнергии по выбранным объектам составляет 11201236 кВт или 73% от общего годового потребления всеми котельными предприятиями. Внедрение когенерационных установок на объектах позволит снизить затраты по энергоносителям с 38654,78 тыс. руб. на 10874,5 тыс. руб. в год, то есть в 3 раза. Ни замена оборудования, ни внедрение частотных преобразователей не позволит достичь таких результатов. Кроме того, внедрение когенерационных установок позволит решить вопрос использования резервного источника питания.

Для удобства сравнения представлена таблица 4.1 параметров газопоршневых и газотурбинных станций:

Таблица 4.1

| Параметр | ГПУ (поршневые) | ГТУ (турбины) |
| --- | --- | --- |
| Площадь под установку | Довольно большая, монтаж в контейнерах на специально подготовленной площадке | Маленькая, возможность монтажа на крышах зданий |
| Стоимость за кВт мощности | $400-600 | $1000-1400 |
| Экономичность общая по теплу и электричеству, КПД с когенерацией | Высокая (до 85%) | Высокая (до 85%) |
| Экономичность на кВт, КПД по электричеству | Высокая 40-47% | Высокая 17-36% |
| Стоимость обслуживания | Нормальная | Низкая |
| Удобство использования | Нормальная | Высокая |
| Мобильность на нагрузку | Нормальная (15-1105) | Высокая (2-110%) |
| Быстрота запуска | Нормальная | Нормальная |
| Наброс нагрузки | Высокая | Высокая |
| Наработка на отказ | 40-100тыс.часов | 30-60 тыс.часов |
| Соотношение электричество/тепло | 1/1,15 | 1/1,25 |
| Требования к газу | Низкое | Высокое |
| Экологичность | Высокая | Высокая |
| Шумность | Нормальная | Низкая |

Для оценки капитальных затрат на внедрение газопоршневых установок применялся метод сравнительного анализа приведенных инвестиционных затрат в зависимости от мощности газопоршневого агрегата. Зависимость стоимости установки от мощности агрегата, построена на основе обобщенных данных уже реализованных проектов, а также данных проектных и строительных организаций

Рис. 4.5. Зависимость удельных затрат на внедрение газопоршневого агрегата, включая монтажные и пуско-наладочные работы, от его мощности

На основе представленной модели (рис. 4.5) стоимость внедрения газопоршневых установок составит за период реализации этапов Схемы  97,75 млн. руб.

    - 4.3.6. Предложения по замене существующих насосных агрегатов с внедрение частотных регуляторов

Повышение ресурсной эффективности системы теплоснабжения возможно за счет оптимизации нерациональных затрат, что связано в первую очередь с установкой менее энергоемкого оборудования (соответствующего загрузке), а также использования системы автоматического контроля и управления технологическим процессом производства тепловой энергии, основанной на преобразователях частоты (частотных регуляторах), аппаратах плавного пуска электромоторов.

Рис.4.6. Зависимость мощности электродвигателя привода насоса от его производительности

Внедрение частотных преобразователей позволяет автоматически поддерживать технологические параметры производственного процесса (давление, расход ресурсов, температура и пр.) за счет скорости регулирования вращения двигателя, что позволяет сократить потребление электроэнергии до 10-20%.

При этом одновременно обеспечивается:

- уменьшение удельного расхода топлива;

- «мягкий» пуск двигателя, увеличивающий срок его службы, а также запорно-регулирующей арматуры;

- повышение  эффективности защиты электродвигателя от перегрузки, обрыва фаз;

- оптимизация  технологических процессов;

- оптимизация количества дежурного и ремонтного персонала.

Описание мероприятий и инвестиций, необходимых для их осуществления, представлены в Таблице 4.2.

Таблица 4.2

| № п/п | Мероприятие | Ед.измер. | Кол-во | Инвестиции, млн.руб. Без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Пятигорктеплосервис» |  |  |  |  |
| 1 | Замена котлов КВГМ-20, КВГМ-10, ТВГ-8, ТВГ-1,5,КВС-2,9, КВС1/95 на котлы Энтророс с модулируемыми газовыми горелками Cibunigas ) с установкой автоматики регулирования | колич. котлов, шт | 8 | 104,5 |
| 2 | Внедрение газопоршневых установок | колич. котельных, шт | 6 | 97,75 |
| 3 | Строительство БМК | шт | 10 | 150,05 |
| 4 | Замена энергоемких сетевых насосных агрегатов на насосную станцию со шкафом управления и частотным преобразователем ( Wilo, Grundfoss) в котельной «Новая Оранжерея» | колич. насосов, шт | 3 | 12,9 |
|  | Итого по ООО «Пятигорсктеплосервис» |  |  | 365,2 |
| ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница» |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла ДКВр-10/13 , установленного в котельной «Гора Казачка», на котел КВГМ-6,5 с модулируемыми газовыми горелками Cibunigas | колич. котлов, шт | 1 | 5,2 |
| 2 | Замена энергоемких сетевых насосных агрегатов на насосную станцию со шкафом управления и частотным преобразователем ( Wilo, Grundfoss) в котельной «Береговая» | колич. насосов, шт | 3 | 3,75 |
|  | Итого по ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница» |  |  | 8,95 |
|  | ИТОГО по теплосетевым организациям: |  |  | 374,16 |

Необходимо отметить, что состав оборудования должен быть уточнен на последующих стадиях проектирования.

Ориентировочные затраты определены в ценах 2013 года.

Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции

тепловых сетей

5.1 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения прироста тепловых нагрузок

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения показал, что в настоящее время у котельных сложились зоны теплоснабжения, близкие к оптимальной величине.

По рекомендуемому варианту Схемы развитие тепловых сетей города предусматривается с сохранением зон теплоснабжения большинства теплоисточников в городе.

Схемой предусматривается, что в зонах теплоснабжения всех котельных будет проведена наладка систем отопления и установка, наладка регуляторов горячего водоснабжения с целью снижения температуры обратной сетевой воды.

Строительство новых и реконструкция существующих подземных теплопроводов предлагается производить с использованием стекло-базальтопластиковых труб (СБПТ). Такие эпоксидные стеклопластиковые трубы, имея прочностные характеристики сопоставимые со сталью, обладают рядом существенных преимуществ: они не подвержены коррозии, невосприимчивы к блуждающим токам, химически стойкие и служат значительно дольше стали, на стеклопластиковых стенках не образуется налипаний и наростов. СБПТ в 4-10 раз легче стали, монтируются просто и быстро, не нужна грузоподъемная техника, сварка, изоляция, электрохимзащита. СБПТ легко стыкуются со стальными трубами, применяются для канальной, бесканальной, бестраншейной укладки, на опорах. Разъемные и неразъемные соединения и фасонные изделия обеспечивают надежную работу сетей СБПТ в разных условиях: при перепаде высот и обводненных грунтах. Теплопроводность СБПТ в 150 раз ниже стали обеспечивает энергосбережение -теплопотери сокращаются на 50 %, экономится до 20% топлива.

5.2 Предложения по строительству тепловых сетей для достижения нормативной надежности теплоснабжения, в том числе для подачи тепла от различных теплоисточников

На основании проведенных расчетов надежности, схемой рекомендуется строительство новых участков и реконструкция существующих с целью повышения надежности теплоснабжения потребителей.

Характеристика тепловых сетей, строительство которых требуется для достижения нормативной надежности системы централизованного теплоснабжения и капиталовложения в них,  приведены в таблице 5.1, а схема их размещения дана на рисунке 5.1.

Таблица 5.1 – Характеристика тепловых сетей, строительство которых

требуется для достижения нормативной надежности системы

централизованного теплоснабжения и капиталовложения в них

| Наименование магистрали (участка) | Тип про- кладки | Диаметр трубопровода, мм | Длина участка, м | Стоимость строительства, тыс.рублей |  | Номер по схеме (см. рис. 5.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 м | общая |  |
| До 2015 года |  |  |  |  |  |  |
| отТК52А до ТК56 от кот. «Станкоремзавод» | СБПТ подземная | 2Ду150 | 270 | 13,68 | 7387 | 1 |
| От ТК2 до ТК 97от кот. Белая Ромашка | СБПТ подземная | 2 Ду500 | 720 | 27,35 | 39384 | 4 |
| От ТК12 доТК14 от кот. «Дом Советов» | СБПТ подземная | 2 Ду150 | 102 | 13,68 | 2791 | 2 |
| От ТК79 до ТК80 от кот. «Мотель» | СБПТ подземная | 2 Ду200 | 32 | 17,68 | 1131,5 | 3 |
| Итого до 2015 года |  |  |  |  | 50693,24 |  |
| До 2020 года |  |  |  |  |  |  |
| От ТК1 до ТК 2 от кот. Белая Ромашка | СБПТ подземная | 2 Ду500 | 120 | 27,35 | 6654 | 4 |
| От ТК1 до ТК120а от кот. Белая Ромашка | СБПТ подземная | 2 Ду400 | 774 | 24,2 | 37461,6 | 5 |
| От ТК131 до ТК117 от кот. Белая Ромашка | СБПТ подземная | 2 Ду100 | 95 | 7,34 | 1394,6 | 5 |
| Итого до 2020года |  |  |  |  | 45510,4 |  |
| Всего |  |  |  |  | 96 113,4 |  |

5.3 Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей для

перераспределения тепловой нагрузки между теплоисточниками

Схемой рекомендуется закрытие подвальных котельных с переключением их потребителей в зону теплоснабжения котельных «Дом Советов» и «Береговая».

Для этого предусматривается строительство новых теплотрасс до котельных «Кирова,33», «Кирова,47», «Кирова,58», «Рубина,2» , «Соборная,7», «Соборная,15»и перекладка существующего участка теплотрасс от котельной «Береговая» для обеспечения пропускной способности.

Характеристика тепловых сетей, требуемых для перераспределения зон теплоснабжения котельных и капиталовложения в них, приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Характеристика тепловых сетей, требуемых для перераспределения зон теплоснабжения котельных и  капиталовложения в них

| Наименование магистрали (участка) | Тип про- кладки | Диаметр тру- бопровода, мм | Длина участка, м | Стоимость стро- ительства, тыс. рублей |  | Номер по схеме (см. рис. 5.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 м | общая |  |
| До 2020 года |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих теплосетей |  |  |  |  |  |  |
| От ТК27б до ТК27в | СБПТ подземная | 2Ду100 | 75 | 7,34 | 1101 | 7 |
| Итого до 2020 г. |  |  |  |  | 1101 |  |
| до 2020 г. |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| От ТК27в до кот. Соборная,7, Соборная,15 | СБПТ подземная | 2Ду80 2Ду65 | 35 75 | 4,68 3,86 | 327,6 579 | 7 |
| От ТК15а до кот. Рубина,2, Кирова,33 | СБПТ подземная | 2Ду80 | 170 | 4,68 | 1591,2 | 6 |
| От ТК38 до кот. Кирова,47 | СБПТ подземная | 2Ду80 | 125 | 4,68 | 1170 | 8 |
| От ТК36а до котельной Кирова,58 | СБПТ подземная | 2Ду80 2Ду 65 | 140 120 | 4,68 3,86 | 1310,4 926,4 | 9 |
| Итого до 2020 г. |  |  |  |  | 5904,6 |  |
| Всего |  |  |  |  | 7005,6 |  |

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Схема 4

Схема 5

Схема 6

Схема 7

Схема 8

Схема 9

Рисунок 5.1- Схема тепловых сетей по рекомендуемому варианту (номера участков см. табл. 5.1-5.2)

5.4 Рекомендуемые температурные графики отпуска тепла

В соответствии с СНиП 41-02-2003 «тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии сохраняется качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Данные о фактических температурах теплоносителя предоставленные теплоснабжающими организациями и проведенные при разработке Схемы расчеты показали, что по большинству зон теплоснабжения утвержденный температурный график не выдерживается как по температуре прямой, так и обратной сетевой воде.

Высокая температура обратной сетевой воды в зонах теплоснабжения, в которых осуществляется централизованная подача тепла на нужды горячего водоснабжения (котельные ООО «Техно-сервис», «ПЦВС», «Туркомплекс Озерный» «Константиновская», «Машукская»), свидетельствует об отсутствии или неудовлетворительной работе регуляторов горячего водоснабжения.

В результате из-за низкого располагаемого температурного перепада, в теплосетях циркулирует сетевой воды больше, чем это было бы при работе по утвержденным графикам.

На основании проведенных гидравлических расчетов и с учетом вышесказанного определены оптимальные температурные графики отпуска тепла от теплоисточников города (таблица 5.3).

Таблица 5.3– Оптимальные температурные графики отпуска тепла

| теплоисточник | Оптимальный температурный график | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Мотель | 115/70 оС | 1 . Регулирование отпуска тепла по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения 2 . Котельные находится в центре зоны своих тепловых нагрузок; 3 . Наличие резерва по пропускной способности большинства магистральных трубопроводов |
| Белая Ромашка |  |  |
| М-н Бештау |  |  |
| Новая Оранжерея |  |  |
| Баня,5 |  |  |
| Фирма «Кавказ» |  |  |
| РКМ |  |  |
| Детская больница |  |  |
| Дом Советов |  |  |
| Детский сад№37 |  |  |
| Кинотеатр Бештау |  |  |
| Трампарк Скачки |  |  |
| Кирова,85 |  |  |
| Горбольница |  |  |
| Станкоремзавод |  |  |
| Константиновская |  |  |
| Чапаева,36 |  |  |
| Береговая |  |  |
| Гора Казачка |  |  |
| Грязелечебница |  |  |
| ООО «Техно- Сервис» | 110/70 оС |  |
| Все остальные котельные | 95/70 оС | 1 . Подключение потребителей по безэлеваторной схеме 2 . Малый радиус теплоснабжения 3 . Наличие резерва по пропускной способности тепловых сетей |

Для выдерживания оптимальных графиков требуется:

- провести соответствующую балансировку и наладку систем теплопотребления с установкой ограничителей расхода воды на отопление (шайбирование, балансировочные клапаны);

- установка, доведение до работоспособного состояния регуляторов температуры в системе горячего водоснабжения.

Переход на оптимальные температурные графики позволит снизить циркуляцию сетевой воды в тепловых сетях, расход электрической энергии на перекачку теплоносителя.

Рекомендуемые температурные графики отпуска тепла от котельных приведены на рисунках 5.2-5.3.

Рисунок 5.2 - Температурный график отпуска тепла 115/70 ОС

Рисунок 5.3 - Температурный график отпуска тепла 95/70 О С

Раздел 6 Перспективные топливные балансы

На перспективу для сохраняемых в работе и новых теплоисточников города основным топливом предлагается использовать природный газ. Резервного топлива на котельных города  не предусмотрено.

Перспективные топливные балансы по планировочным районам г. Пятигорска представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Перспективные топливные балансы по планировочным районам

города

| Наименование района | Вид топлива | Прирост Теплопотребности до 2030г, Гкал/ч | Прирост расхода топлива, м3/ч до 2030г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | многоквартирные дома | индивидуальная застройка | Всего |
| Центральный планировочный район | Природный газ | 36,31 | 4745 | 0 | 4745 |
| Краснослободской планировочный район | Природный газ | 38,62 | 3967 | 1082 | 5049 |
| Новопятигорский планировочный район | Природный газ | 27,48 | 2441 | 1152 | 3593 |
| Итого по городу |  | 102,41 | 11153 | 2234 | 13387 |
| поселок Горячеводский | Природный газ | 20,72 | 464 | 2245 | 2709 |
| поселок Свободы | Природный газ | 9,29 | 335 | 880 | 1215 |
| поселок Нижнеподкумский | Природный газ | 0,56 | 0 | 73 | 73 |
| Поселок Средний Подкумок | Природный газ | 4,29 | 0 | 560 | 560 |
| станица Константиновская | Природный газ | 1,014 | 0 | 132 | 132 |
| Итого по МО |  | 138,28 | 11952 | 6124 | 18076 |

Резерв пропускной способности сетей газоснабжения г. Пятигорска отсутствует. В 2011 году была разработана схема газораспределительной системы г. Пятигорска с перспективой развития до 2030 года, целью которой являлась разработка основных технических решений по распределению газа и определению объектов нового строительства, реконструкции существующих газораспределительных сетей высокого и среднего давления.

На основании гидравлического расчета определены диаметры проектируемых газопроводов, давление газа подаваемого потребителям, проверка пропускной способности существующих газопроводов на перспективную нагрузку. Неотъемлимой частью реконструкции системы газоснабжения является реконструкция ГРС г. Пятигорска с выносом ее за пределы города в район  ГРС-2 г. Ессентуки ( пос. Вин-сады).

Для поставки газа в необходимых объемах для потребителей г. Пятигорска, необходимо включить данные работы в программу газификации Ставропольского края.

Раздел 7  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1. Общие положения

Проведенные при разработке Схемы расчеты показали, что тепловые нагрузки вводимых в эксплуатацию новых объектов капитального строительства в зонах действия централизованного теплоснабжения, могут быть обеспечены от существующих теплоисточников и тепловых сетей без их существенной реконструкции, так как пропускной способности существующих сетей и установленной тепловой мощности котельных достаточно для обеспечения планируемых к присоединению нагрузок.

Существует  необходимость в строительстве новых котельных и теплосетевых объектов в зонах в районе застроек «микрорайон Западный», «Ипподромный», «Северный», «Озерный», на месте автохозяйства, на месте ликеро- водочного завода, на месте кирпичного завода, на пересечении улиц Петра 1- Бабоджаняна для обеспечения тепловой нагрузки нового детского сада на 160 мест, на месте пересечения улиц Атаманской и Есаульской для обеспечения тепловой нагрузки нового детского сада на 280 мест, по ул. Кипарисовой для обеспечения тепловой нагрузки нового детского сада на 280 мест, на западном склоне горы «Машук» строительство санаторного комплекса на 600 мест с конгресс-холом и Дворцом бракосочетания, размещаемых вне зоны действия существующих тепловых источников.

В тоже время, выполнение указанных подключений, так и дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения города невозможны без проведения неотложных работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей и модернизацией котельных. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному снижению резерва пропускной способности тепловых сетей, резерва тепловой мощности котельных, надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.

Для поддержания требуемых у потребителей качества теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного в городе котельного оборудования, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

7.2. Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла по г. Пятигорску на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 7.1, а по тепловым сетям - в таблице 7.2.

Таблица 7.1– Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла

| Наименование источника | Планируемые мероприятия | Цели реализации мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций*, млн. руб., без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| Белая Ромашка | Замена котлов на современное оборудование | Увеличить КПД до 93%, экономия по расходу газа, увеличение срока эксплуатации оборудования, снижение эксплуатационных затрат, улучшить надежность и качество теплоснабжения | 16,06 |  | 16,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туркомплекс Озерный |  |  | 4,8 |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М-н Бештау |  |  | 24,0 |  |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Гора Казачка |  |  | 5,2 |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВАО Интурист |  |  | 59,62 |  | 5,8 |  | 11,6 | 17,94 | 24,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 109,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лермонтовский разъезд | Децентрализация теплоснабжения, приближение теплоисточника к потребителю | Снизить эксплуатационные затраты, снизить тариф на тепловую энергию для потребителей, подключенных к данному источнику теплоснабжения | 8,65 |  |  | 8,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Ермолова,40а |  |  | 3,38 | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Ермолова,225 |  |  | 3,38 |  | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Аллея Строителей,2/2 |  |  | 6,66 |  |  |  | 6,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Шатило |  |  | 8,135 |  | 8,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа №23 |  |  | 5,515 |  |  |  | 5,515 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа №1 |  |  | 6,65 |  |  |  | 6,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 42,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калинина,42+ РКМ | Закрытие подвальных котельных | Повысить безопасность эксплуатации оборудования котельной, снизить эксплуатационные затраты, улучшить надежность и качество теплоснабжения | 19,74 |  |  |  | 19,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/ сад №19 |  |  | 1,865 |  |  | 1,865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21,605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом Советов | Устройство БМК | Реконструкция низкоэффективного оборудования котельной с переносом данного оборудования из аварийного здания существующей котельной | 44,78 |  |  |  | 44,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Мира,4 | Устройство БМК | Обеспечение тепловой энергией жилищного фонда и объектов социального назначения | 41,3 |  | 41,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 86,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белая Ромашка | Внедрение газопоршневых установок | Снижение затрат на электроэнергию | 18,72 |  | 18,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВАО Интурист |  |  | 18,72 |  |  |  | 18,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М-н Бештау |  |  | 18,72 |  | 18,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотель |  |  | 18,72 |  |  | 18,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая Оранжерея |  |  | 18,72 |  |  | 18,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станкоремзавод |  |  | 4,15 |  | 4,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 97,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Береговая | Замена энергоемких сетевых насосных агрегатов на насосные станции со шкафом управления и частотными преобразователями | Улучшение гидравлических режимов передачи теплоносителя потребителям тепловой энергии, повышение качества услуг | 3,75 |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая Оранжерея |  |  | 12,9 |  |  | 12,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 374,12 | 3,38 | 105,47 | 113,13 | 101,92 | 25,94 | 21,28 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.2 – Объем инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей

| Зона Теплоснабжения | Наименование участка | Длина в двухтрубном Исполнении, м | Стоимость СМР, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ООО "Пятигорсктеплосервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом Советов | от ТК-12 до ТК-14 Ø159 | 102 | 0 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кирова, 47 Ø80 | 125 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кирова, 58 Ø80 Ø65 | 140 120 | 0 | 0 | 2236,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 0 | 2791 | 3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Белая Ромашка | Перевод из надземного в подземный ТК-1Вдо ТК97 | 720 | 0 | 39384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | от ТК-1 до ТК-1В Ø500 | 120 | 0 | 0 | 6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | от ТК-1 до ТК-120а Ø400 | 774 | 0 | 0 | 0 | 37462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | от ТК-131 до ТК-117 Ø100 |  |  |  |  | 1394,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 0 | 39384 | 6654 | 38856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Станкоремзавод | от ТК-52А до ТК56 Ø150 | 270 | 0 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 0 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мотель | от ТК-79 до ТК-80 Ø200 | 32 | 0 | 1131,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 0 | 1131,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЛПУП "Пятигорская бальнеогрязелечебница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Береговая | От ТК-27в- ТК27б до Соборная, 7 Соборная, 15 Ø100 Ø80 Ø65 | 75 35 75 | 0 | 0 | 0 | 2007,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Рубина, 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кирова, 33 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 2007,6 | 1591,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 103119,04 |  | 0 | 50693 | 9970,8 | 40863,8 | 1591,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2013 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации

* В капвложениях в тепловые сети не учтены капиталовложения в замену существующих трубопроводов, выработавших свой ресурс.

7.3.Сводные результаты экономической эффективности инвестиций

Показатели экономической эффективности мероприятий приведены в таблице 7.3.

Таблица 7.3  Сводные результаты экономической эффективности инвестиций

| № п/п | Наименование объекта | Показатели экономической эффективности мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | капитальные вложения (без НДС), тыс. руб. | чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс.руб. | внутренняя норма доходности (ВНД), % | срок окупаемости, лет | дисконтированный срок окупаемости, лет |
| 1 | Внедрение когенерационной установки на котельной Белая Ромашка | 18 720,00 | 15 505,25 | 26,24 | 3,63 | 5,52 |
| 2 | Внедрение когенерационной установки на котельной ВАО Интурист | 78 336,00 | 73 111,81 | 35,17 | 2,59 | 3,52 |
| 3 | Внедрение когенерационной установки на котельной Микрорайон Бештау | 18 720,00 | 31 516,23 | 26,24 | 3,67 | 5,52 |
| 4 | Внедрение когенерационной установки на котельной Мотель | 18 720,00 | 16 215,32 | 26,11 | 3,68 | 5,52 |
| 5 | Внедрение когенерационной установки на котельной Станкоремзавод | 4 150,00 | 3 787,14 | 37,46 | 3,0 | 3,52 |
| 6 | Внедрение когенерационной установки на котельной Новая Оранжерея | 18 720,00 | 33 934,44 | 26,55 | 3,7 | 5,52 |
| 7 | Устройство блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии на жилой дом по ул.Ермолова, 225 | 3380,00 | -5,89 | 20,82 | 4,61 | 6,80 |
| 8 | Устройство блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии на жилой дом по ул.Ермолова, 40а | 3380,00 | -5,89 | 20,82 | 4,61 | 6,80 |
| 9 | Устройство блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии для детского сада № 19 | 1 865,00 | 3 095,61 | 24,93 | 4,76 | 9,8 |
| 10 | Устройство блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии для жилых домов и детского сада № 4 по ул.Аллея Строителей, 2/1 и 2/2 | 3 200,00 | 4 606,23 | 23,0 | 4,22 | 6,52 |
| 11 | Устройство блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии на жилые дома (котельные РКМ и Калинина,42) | 19 740,00 | -3 803,88 | 8,83 | 10,18 | 24,52 |
| 12 | Устройство блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии для школы №1 | 6 653,00 | 1016,6 | 11,43 | 13,8 | 14,8 |
| 13 | Устройство блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии для школы №23 | 5 515,00 | 995,0 | 14,53 | 11,3 | 12,3 |
| 14 | Устройство блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии для по ул. Шатило | 8 135,00 | 2041,1 | 21,84 | 12,4 | 13,4 |
| 15 | Устройство блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии на Лермонтовский разъезд | 8 650,00 | -5,89 | 20,82 | 4,61 | 6,80 |
| 16 | Устройство блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии по ул. Мира,4 | 41 300,00 | 36000,0 | 21,2 | 10,18 | 14,1 |
| 17 | Устройство блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии взамен котельной «Дом Советов» | 44 779,00 | -10 500,0 | 23,1 | 10,8 | 11,5 |
| 18 | Реконструкция тепловой сети от котельной Белая Ромашка | 83 784,00 | -11 300,0 | 0,9 | 20,9 | 25 |
| 19 | Реконструкция тепловой сети от котельной Станкоремзавод | 7 387,0 | - 4 700,0 | 1,2 | 9,08 | 35 |

7.3.1. Прогноз влияния реализации проектов на цену тепловой энергии

На рисунке	7.1  представлены составляющие расходов энергоресурсов в составе  тарифа на тепловую энергию.

На рисунке 7.2 представлена динамика прогнозируемого изменения тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности ООО «Пятигорсктеплосервис».

К концу рассматриваемого Схемой периода тариф на тепловую энергию для конечного потребителя по мероприятиям « с проектом» снизится на 17 % относительно прогнозируемого варианта «без проекта»

|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вода на технологические нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рис. 7.1 Составляющие расходов энергоресурсов в составе тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 7.2 Динамика прогнозируемого изменения тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности ООО «Пятигорсктеплосервис».

Подключение к системам теплоснабжения в Российской Федерации осуществляется в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 "О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Пункт 3 указанного Постановления устанавливает, что подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения (далее - договор о подключении).

По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение, а заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.

Основанием для заключения договора о подключении является подача заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения в случаях:

- необходимости подключения к системам теплоснабжения вновь создаваемого или созданного подключаемого объекта, но не подключенного к системам теплоснабжения, в том числе при уступке права на использование тепловой мощности;

- увеличения тепловой нагрузки (для теплопотребляющих установок) или тепловой мощности (для источников тепловой энергии и тепловых сетей) подключаемого объекта;

- реконструкции или модернизации подключаемого объекта, при которых не осуществляется увеличение тепловой нагрузки или тепловой мощности подключаемого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) тепловых сетей или источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, в том числе при повышении надежности теплоснабжения и изменении режимов потребления тепловой энергии.

Исходя из этого, компенсация затрат на реализацию мероприятий по улучшению технического состояния оборудования и сетей, повышению надежности теплоснабжения и для снятия технических ограничений существующих объектов системы теплоснабжения города, предлагаемых в Схеме, может быть возложена на застройщиков и организации, подавшие заявки на подключение своих объектов. Реализация этой модели взаимоотношений между теплоснабжающими организациями и организациями, осуществляющих строительство

объектов капитального строительства, позволит значительно снизить затраты городского бюджета на содержание объектов инженерной инфраструктуры и улучшит экономическое состояние теплоснабжающих организаций, позволит решить неотложные вопросы, имеющиеся в системе теплоснабжения.

Порядок заключения договоров на подключение к системам теплоснабжения и порядок внесения платы за подключение к системе теплоснабжения устанавливаются Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 "О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". В соответствии с пунктом 3 статьи 7 и статьей 8 Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 «О теплоснабжении» полномочия по установлению платы за подключение к системе теплоснабжения возложены на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), т. е. Ставропольскую региональную тарифную комиссию.

Единой теплоснабжающей организации, определенной Главой администрации города Пятигорска после утверждения Схемы теплоснабжения, необходимо обратиться в установленном порядке в региональную службу по тарифам для утверждения платы за

присоединение к тепловым сетям на следующий год.

# Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время в городе Пятигорск действуют пять теплоснабжающих организаций: ООО «Пятигорсктеплосервис», ЛПУП «Пятигорскаябальнеогрязелечебница», ООО «Техно-Сервис», ООО «Энергетик», ГУЗ «Госпиталь ветеранов ВОВ».

Данные о ООО «Пятигорсктеплосервис» (по состоянию на 2013 год):

- в ведении ООО Пятигорсктеплосервис» находятся 74% тепловой мощности установленных в городе теплоисточников и все тепловые сети от них;

- общая среднегодовая численность персонала в организации - 558 человек;

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей: слесари-ремонтники, сварщики, электрики, слесари КИПиА, операторы котельных установок. В составе предприятия организованы комплексные бригады для проведения требуемых работ;

- на предприятии имеется необходимая собственная техника для проведения ремонтно-строительных работ на котельных и тепловых сетях в количестве 27 единицы.

Данные о ЛПУП «Пятигорскаябальнеогрязелечебница» (по состоянию на 2013 год):

- в ведении ЛПУП «Пятигорскаябальнеогрязелечебница» находятся 10,2 % тепловой мощности установленных в городе теплоисточников и тепловые сети от нее;

- общая среднегодовая численность персонала в организации - 64 человека;

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей: организована комплексная бригада для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей. Имеется технический персонал; слесарь, наладчик КИПиА, наладчик газового оборудования, энергетик, теплотехник;

- на предприятии имеется собственная техника, необходимая для проведения ремонтно-строительных работ на котельных и тепловых сетях в количестве 3 единиц. Для проведения масштабных работ капитального характера привлекается сторонняя техника и специалисты.

Данные о ООО «Техно-Сервис»  (по состоянию на 2013г.)

- в ведении ООО «Техно-Сервис»  находятся 11% тепловой мощности установленных в городе теплоисточников и тепловые сети от нее;

- общая среднегодовая численность персонала в организации - 16 человек;

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей: организована комплексная бригада для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей в составе: слесарь, наладчик КИПиА, наладчик газового оборудования, энергетик, теплотехник;

- на предприятии отсутствует собственная техника, необходимая для проведения ремонтно-строительных работ на котельных и тепловых сетях, для выполнения ремонтных работ привлекается специализированная техника сторонних организаций.

Данные о ООО «Энергетик»  (по состоянию на 2013г.)

- в ведении ООО «Энергетик»  находятся 4% тепловой мощности установленных в городе теплоисточников и тепловые сети от нее;

- общая среднегодовая численность персонала в организации - 21 человек;

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей: организована комплексная бригада для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей в составе: слесарь, наладчик КИПиА, наладчик газового оборудования, энергетик, теплотехник;

- на предприятии отсутствует собственная техника, необходимая для проведения ремонтно-строительных работ на котельных и тепловых сетях, для выполнения ремонтных работ привлекается специализированная техника сторонних организаций.

Данные о ГУЗ «Госпиталь для ветеранов ВОВ»

- в ведении ГУЗ «Госпиталь для ветеранов ВОВ  находятся 0,8% тепловой мощности установленных в городе теплоисточников и тепловые сети от нее;

Тепловая энергия поставляется для нужд госпиталя ветеранов воин и 2-х многоквартирных домов

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для обслуживания и эксплуатации котельного оборудования, операторы, слесари ремонтники, электрики, теплотехник;

- на предприятии отсутствует собственная техника, необходимая для проведения ремонтно-строительных работ на котельных и тепловых сетях, для выполнения ремонтных работ привлекается специализированная техника сторонних организаций.

На основании имеющихся данных об организации работ в ООО «Пятигорсктеплосервис», ООО «Техно-Сервис», ООО «Энергетик», ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница», ГУЗ «Госпиталь ветеранов ВОВ»    и критериев определения единой теплоснабжающей организации, учитывая тот факт, что каждая теплоснабжающая организация имеет свои зоны теплоснабжения. Технологически выработка и передача тепловой энергии не совмещается, предлагается определить статус единой теплоснабжающей организации по городу Пятигорску следующим образом:

- в зоне централизованного теплоснабжения (от котельных ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница») – ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница».

- в зоне централизованного теплоснабжения (от котельных ООО «Техно-Сервис» промышленная часть завода Импульс и прилегающего жилого массива) – ООО Техно-Сервис»

- в зоне централизованного теплоснабжения (от котельной ООО «Энергетик» поселок Энергетик) – ООО «Энергетик».

- во всей остальной зоне централизованного теплоснабжения города Пятигорска – ООО «Пятигорсктеплосервис».

Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки

между источниками тепловой энергии

Проведенные расчеты показали, что зоны теплоснабжения большинства теплоисточников  г. Пятигорска находятся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения, кроме того, каждый источник тепла работает на свою выделенную зону теплоснабжения.

Принципиальные решения по зонированию системы теплоснабжения г. Пятигорска представлены в таблице 9.1

Таблица 9.1. Принципиальные решения по зонированию системы теплоснабжения на период до 2030 года

| Принципиальные схемные решения | Подключаемая зона |
| --- | --- |
| 2016 год |  |
| Вывод из эксплуатации 2 подвальных котельных (Кирова,47, Кирова,58) с переключением тепловых нагрузок потребителей в зону действия котельной «Дом Советов» |  |
| 2017 год |  |
| Вывод из эксплуатации 1 подвальной котельной (Калинина,42 а) с переключением тепловых нагрузок потребителей в зону действия котельной «Ростелеком» после ее реконструкции |  |
| Вывод из эксплуатации 2 подвальных котельных (Соборная,15, Соборная,7,) с переключением тепловых нагрузок потребителей в зону действия котельной «Береговая» |  |
| Теплоснабжение потребителей жилого района от предлагаемой к вводу котельной | Переключение тепловых нагрузок потребителей жилого фонда от котельной завода «Импульс» |
| 2018 год |  |
| Вывод из эксплуатации 2 подвальных котельных (Кирова,33, Рубина,2) с переключением тепловых нагрузок потребителей в зону действия котельной «Береговая» |  |

Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

По данным, предоставленным ООО «Пятигорсктеплосервис» по состоянию на 20.03.2014 в городе выявлено более 3,2 км (в однотрубном исчислении) бесхозяйных тепловых сетей, собственник которых не установлен (смотри рисунок 10.1)

Рисунок 10.1  Протяженность и диаметры бесхозяйных сетей

Выявленные бесхозяйные сети строились хозяйственным способом в период 1980-х годов без оформления разрешительной и исполнительной документации. Месторасположение сетей в разных районах города (Белая-Ромашка, Ново-Пятигорск-скачки, пос. Горячеводский, Центр). Способ прокладки трубопроводов – подземный и надземный, диаметр – 57-325 мм, изоляция – минеральная вата. Сети находятся в ветхом состоянии, степень износа трубопроводов по предварительной оценке составляет 10-100%.

Источниками теплоснабжения бесхозяйных сетей являются котельные, обслуживаемые

- ООО «Пятигорсктеплосервис» – «Мотель», «Фирма-Кавказ», «Пост №1», «Станкоремзавод»;

- ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница» - «Грязелечебница», «Береговая».

Определено, что с бесхозяйными сетями непосредственно соединены сети теплоснабжающих организаций – ООО «Пятигорсктеплосервис», ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница».

Руководствуясь требованиями пункта 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и текущей ситуацией, сложившейся в системе теплоснабжения города Пятигорска, Администрации города Пятигорска  предлагается - до признания права собственности на выявленные бесхозяйные сети определить для их обслуживания теплоснабжающую организацию в лице ООО «Пятигорсктеплосервис», ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница».

ООО«Пятигорсктеплосервис»,ЛПУП«Пятигорская бальнеогрязелечебница» предлагается затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей включить в расчеты, представляемые в орган регулирования, на утверждение тарифа на оказываемые услуги на следующий период регулирования.

Раздел 11. Электронная модель системы теплоснабжения.

11.1. Общее назначение электронной модели г. Пятигорска

- Электронная модель системы теплоснабжения г. Пятигорска на базе программно-расчетного комплекса «ZULU» (далее по тексту ЭМ) разрабатывалась в целях:

- создания единой информационной платформы по системам теплоснабжения города;

- повышения  эффективности информационного обеспечения  процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения города;

- проведения  единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения города;

- обеспечения устойчивого градостроительного развития города;

- разработки мер для повышения надежности системы теплоснабжения города; минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

- моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой  энергией новых потребителей и т.д.);

- оперативного получения информационных выборок, справок, отчетов по системе в целом по системе теплоснабжения города и по отдельным ее элементам.

11.2. Описание программного комплекса

- 11.2.1. Общие положения.

В качестве базового программного обеспечения для реализации создания Электронной модели системы теплоснабжения города был выбран программно-расчетный комплекс ZULU.

В данном разделе представлено краткое описание функциональных возможностей основных модулей программно-расчетного комплекса ZULU, необходимых для создания и дальнейшей эксплуатации ЭМ:

- сервер геоинформационной системы Zulu;

- инструментальная геоинформационная система ГИС Zulu;

- пакет расчетов сетей теплоснабжения ZuluThermo;

- 11.2.2. Сервер геоинформационной системы ZULU

ZuluServer - сервер ГИС Zulu, предоставляющий возможность совместной многопользовательской работы с геоданными в локальной сети и глобальной сети Интернет.

Доступ к серверу осуществляется через протокол TCP/IP. Сервер ZuluServer дает возможность исключить файловый доступ клиента к данным на сервере. Клиенту недоступна информация о физическом хранении данных и отсутствует возможность их несанкционированного изменения.

Также есть возможность разграничить доступ к данным между пользователями. Система паролей и прав позволяет предоставлять разным пользователям различные возможности и ограничения для доступа и работы с данными.

ГИС Zulu, сохраняя все возможности настольной версии ГИС, имеет встроенный клиент ZuluServer и может открывать карты, слои, проекты и другие данные Zulu как с локальной машины, так и с удаленного компьютера, где установлен ZuluServer.

Для того, чтобы подключиться к серверу ZuluServer достаточно указать его IP адрес, либо имя компьютера в локальной сети или же имя домена, если сервер расположен в сети Интернет.

- 11.2.3. Организация графических данных.

Графические данные организованы послойно. Слой является основной информационной единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный идентификатор (ID или «ключ»). Поддерживаемые типы слоев:

- векторные слои;

- растровые слои;

Векторные слои.

Векторные слои имеют собственный бинарный формат данных, что обеспечивает высокую  скорость  работы  графических  и  топологических  алгоритмов.  Имеется возможность программного доступа к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров.

Объекты	 векторного слоя делятся на простые (примитивы) и типовые (классифицированные объекты).

Примитивы могут быть:

- точечные (пиктограммы или «символы»);

- текстовые;

- линейные (линии, полилинии);

- площадные (контуры, поликонтуры).

Типовые   объекты   описываются   в   библиотеке   типов   объектов.   Каждый   тип описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой данных.

Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют пользовательское название, и задают различные способы отображения данного типового объекта.

Типовые объекты могут быть:

- точечные (пиктограммы или «символы»);

- линейные (линии, полилинии);

- площадные (контуры, поликонтуры).

Атрибутивные или семантические данные векторного слоя хранятся во внешнем источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз данных. Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты – собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же базу).

Растровые слои.

Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа растровых объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых объектов или вложенных растровых групп.   Число растров в слое ограничено лишь дисковым пространством. (Zulu справляется с полем из нескольких тысяч растров).

Поддерживаемые форматы растров – BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG.

Графические данные могут храниться в различных системах координат и отображаться в различных проекциях трехмерной поверхности Земли на плоскость.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций.

В частности эта возможность позволят, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.

Семантические данные подключаются к слою из внешних источников Borland Database Engine (BDE), Open Database Connectivity (ODBC) или ActiveX Data Objects (ADO) через описатели баз данных.

Получать данные можно из:

- Таблиц Paradox, dBase, FoxPro;

- Microsoft Access;

- Microsoft SQL Server;

- ORACLE;

- другие источники ODBC или ADO.

Возможен импорт/экспорт данных в следующие форматы:

- MapInfo MIF/MID;

- AutoCAD DXF;

- Shape SHP;

- Экспорт карты (Windows Bitmap (BMP));

- Экспорт семантических данных (Microsoft Excel, HTML, текстовый формат).

Карта может содержать произвольное число графических слоев - Одни и те же графические слои могут быть помещены в разные карты с разными настройками отображения. Карта имеет возможность задания пользовательского имени, цвета фона и масштабной сетки.

Данные, хранящихся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из картографических проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении "на лету".

Примитивы могут иметь индивидуальные стили отображения (цвет, стиль, толщина линий; цвет и стиль заливки; пиктограмма; формат текста). Типовые объекты имеют стиль в зависимости от режима (состояния), который определяется в библиотеки типов объектов слоя. Стиль примитивов может переопределять картой - для всех примитивов можно принудительно задать один стиль.

Стиль объектов можно менять с помощью тематических раскрасок. При этом раскраска может быть создана по семантическим данным или программно.

Есть возможность выводить для всех объектов слоя надписи или бирки. Текст надписи  может  браться  из  семантической  базы  данных.  Текст  надписи  также  может переопределяться  программно.  Бирки  генерируются  автоматически,  но  могут  потом расставляться пользователем в нужное расположение и в нужной ориентации.

Для быстрого перемещения в нужное место карты можно устанавливать закладки. Закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения.

Карту можно печатать с различными опциями (на одной странице или нескольких страницах, в заданном масштабе или вписав в заданные габариты, на страницах для последующей склейки и т.д.).

Имеется возможность удобно организовать карты, объединенные общей тематикой. Совокупность карт, объединенных общим пользовательским именем и, если требуется, набором иерархических связей между этими картами, представляет собой проект.

В рамках проекта карты можно связывать между собой с помощью гиперссылок. Гиперссылка определяется от объекта в одной карте к другой карте с указанием месторасположения и масштаба.

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные и другие сети. Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами которого   являются   точечные   объекты   (колодцы,   источники,   задвижки,   рубильники, перекрестки, потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели, трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.).

Используя модель сети можно решать ряд топологических задач, поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств и т.д. Можно менять состояния объектов (переключения) с последующим автоматическим обновлением состояния  всей  сети  (например,  включение/выключение  задвижки  трубопровода) выполнять поиск отключающих устройств (формирование списка объектов, имеющих признак «отключающее устройство», при отключении которых выбранный объект также переводится в состояние «отключен»), кратчайших путей (находить кратчайший путь по сети между выбранными узлами с учетом направлений участков), связанных объектов (находится множество объектов сети, достижимых из выбранного узла сети, достижимость может определяться без учета направления участков, с учетом и против направления участков), искать все кольца сети, в которые входят все выбранные объекты.

Сеть вводится как совокупность типовых точечных объектов, соединенных типовыми линейными объектами, имеющими признак «участок». Информация о топологии формируется автоматически - если «потянуть» за узел или ребро, связанные объекты также перемещаются. Объекты сети можно откреплять и заново прикреплять друг к другу одним движением мышки.

Модель сети Zulu является основой для работы модуля расчетов инженерных сетей ZuluThermo.

- 11.2.4. Инструментальная геоинформационная система ГИС ZuluThermo

Модуль ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десятками схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Состав задач:

- построение расчетной модели тепловой сети;

- паспортизация объектов сети;

- наладочный расчет тепловой сети;

- поверочный расчет тепловой сети;

- конструкторский расчет тепловой сети;

- построение пьезометрического графика;

- расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заносится с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Участок изображается одной линией, но может означать несколько состояний, задаваемых разными режимами:

| Режим 1 |  | Включен |
| --- | --- | --- |
| Режим 2 |  | Отключен |
| Режим 3 |  | Отключен обратный |
| Режим 4 |  | Отключен подающий |

Рис.11.2.  Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимам

Это внешнее представление сети. Перед началом расчета внешнее представление сети, в зависимости от типов и режимов элементов, составляющих сеть, преобразуется (кодируется) во внутреннее представление, по которому и проводится расчет.

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и т.д.

Во внутренней кодировке такие узлы превращаются в два узла, один в подающем трубопроводе, другой в обратном. В каждом узле можно задать слив воды из подающего и/или из обратного трубопроводов.

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха.

В однолинейном представлении потребитель - это узловой элемент, который может быть связан только с одним участком.

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС, с регуляторами температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 31 схема присоединения потребителей.

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каждый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.

Обобщенный потребитель - это узел на котором нагрузка задается либо потребляемым расходом, либо расход обусловлен заданным сопротивлением узла.

Такой объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения потребителей к тепловой сети. Например, при расчете магистральных сетей информации о квартальных сетях может не быть, а для оценки потерь напора в магистралях достаточно задать обобщенные расходы в точках присоединения кварталов к магистральной сети.

В  однолинейном  изображении  не  требуется  подключать  обобщенный потребитель на отдельном отводящем участке, как в случае простого потребителя. То есть в этот узел может входить и/или выходить любое количество участков. Это позволяет работать быстро и удобно, с минимальным количеством исходных данных.

Рис.11.3. Обобщенный потребитель.

ЦТП  -  это  узел  дополнительного  регулирования  и  распределения  тепловой энергии. Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными потребителями. В ЦТП может входить только один участок и только один участок может выходить. Причем входящий участок идет со стороны магистрали, а выходящий участок ведет к конечным потребителям. Внутренняя кодировка ЦТП зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Это может быть групповой элеватор,  групповой  насос  смешения,   независимое  подключение группы потребителей, бойлеры на ГВС и т.д..

Рис.11.4.  ЦТП

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом. В зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания  направления  действия  насоса  в  этот  узел  только  один  участок  обязательно должен входить и только один участок должен выходить.

Рис.11.7. Насосная станция

Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство, которое изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса.

В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос работает навстречу входящему в него участку.

Рис.11.8. Пьезометрические графики

На рисунке видно, как различные направления участков, входящих и выходящих из насоса в сочетании с разными знаками напора, влияют на результат расчета, отображенный на пьезометрических графиках.

Когда задается только значение напора на насосе, оно остается неизменным не зависимо от проходящего через насос расхода.

Если моделировать работу насоса с учетом его QH характеристики, то следует задать расходы и напоры на границах рабочей зоны насоса.

Рис.11.9. Напорно-расходная характеристика насоса

По заданным двум точкам определяется парабола с максимумом на оси давлений, по которой расчет и будет определять напор насоса в зависимости от расхода. Следует отметить, что характеристика, задаваемая таким образом, может отличаться от реальной характеристики насоса, но в пределах рабочей области обе характеристики практически совпадают.

Для описания нескольких параллельно работающих насосов достаточно задать их количество и результирующая характеристика будет определена при расчете автоматически.

Так как напоры на границах рабочей области насоса берутся из справочника и всегда положительны, то направление действия такого насоса будет определяться только

- 11.2.5. Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование   избыточных   напоров   на   абонентских   вводах   производят   с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими  вводами  устанавливаются  автоматически  на  подающем,  обратном  или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

- 11.2.6. Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

- 11.2.7. Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

- 11.2.8. Пьезометрический график.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).

Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. Пьезометр представляет собой графический документ, на котором изображены линии давлений в подающей и обратной магистралях тепловой сети, а также профиль рельефа местности - вдоль определенного пути, соединяющего между собой два произвольных узла тепловой сети по неразрывному потоку теплоносителя. На пьезометрическом графике наглядно представлены все основные характеристики режима, полученные в результате гидравлического расчета, по всем узлам и участкам вдоль выбранного пути: манометрические давления, полные и удельные потери напора на участках тепловой сети, располагаемые давления в камерах, расходы теплоносителя, перепады, создаваемые на насосных станциях и источниках, избыточные напоры и т.д.

Рис.3.13. Пьезометрический график

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

11.3. Электронная модель существующей системы теплоснабжения

- 11.3.1. Общие положения.

В качестве методической основы для разработки «Электронной модели системы теплоснабжения г. Пятигорска» (далее – ЭМ) использованы требования к процедурам разработки автоматизированной информационно-аналитической системы «Электронная модель системы теплоснабжения города, населенного пункта», изложенные в Постановлении Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. и в СТО НП «Российское теплоснабжение» «Автоматизированные информационно - аналитические системы «Электронные модели систем теплоснабжения городов» Общие требования».

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения.

После завершения ввода информации об объектах системы теплоснабжения (изображений и паспортов энергоисточников, участков трубопроводов тепловых сетей, теплосетевых объектов, потребителей) была выполнена процедура калибровки электронной модели с целью обеспечения соответствия расходов теплоносителя в модели реальным расходам базового отопительного периода разработки схемы теплоснабжения.

В графической части в Приложении №1 представлены следующие листы:

- Схема тепловых сетей г. Пятигорска. Котельные ООО «Пятигорсктеплосервис», Существующее положение. (68 листов); котельные ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница» ( на 3-х листах), котельная ООО «Техно-Сервис»-(1 лист), котельная ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн»( на 1-ом листе).

- 11.3.2. Расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения города.

Общегородская электронная схема существующих тепловых сетей представлена отдельным расчетным слоем ZULU, содержащими данные по сети, необходимые для выполнения теплогидравлических расчетов:

К объектам расчетных слоев относятся следующие объекты:

- Источники;

- Тепловые камеры;

- Потребители;

- Участки;

В существующих базах данных «ZULU» предусматриваются стандартные характеристики по приведенным выше типам объектов системы теплоснабжения.

Состав информации по каждому типу объектов носит как информативный характер (например: для источников - наименование предприятия, наименование источника, для потребителей - адрес узла ввода, наименование узла ввода и т.д.), так и необходимый для функционирования расчетной модели (например: для источников - геодезическая отметка, расчетная температура в подающем трубопроводе, расчетная температура холодной воды). Полнота заполнения базы данных по параметрам зависит от наличия исходных данных, предоставленных Заказчиком и опрошенными субъектами системы теплоснабжения города.

При желании пользователя, в существующие базы данных по объектам сети можно добавить дополнительные поля.

| Графическое изображение | Расшифровка |
| --- | --- |
|  | Источник тепловой энергии |
|  | Потребитель тепловой энергии (подключен к тепловой сети) |
|  | Потребитель тепловой энергии (отключен от тепловой сети) |
|  | Участок тепловой сети (включен) |
|  | Участок тепловой сети (отключен) |
|  | Тепловая камера |
|  | Разветвление |
|  | Смена диаметра |
|  | Обобщенный потребитель |

- 11.3.3. Рекомендации по организации внедрения и сопровождения электронной модели (ЭМ)

Необходимыми условиями для реализации, внедрения и дальнейшей эксплуатации ЭМ в организации (держателе ЭМ) являются:

- назначение администратора внедряемой системы;

- организация сервера для установки ЭМ;

- определение основных пользователей ЭМ;

- организация сети передачи данных между пользователями системы и сервером;

- организация мониторинга и актуализации ЭМ.

Учитывая то, что система теплоснабжения - динамично развивающийся механизм, организация мониторинга и актуализации ЭМ являются необходимыми условием для поддержания данных ЭМ в актуальном состоянии.

Для организации мониторинга единой общегородской модели системы теплоснабжения

Необходимо организовать системы информационного обмена с соответствующими организациями и департаментами города, теплогенерирующими и теплоснабжающими предприятиями города – владельцами вышеперечисленной   информации, разработать механизмы информационного взаимодействия с теми системами, в которых данная информация ведется и актуализируется, разработать регламент обновления данных и утвердить его соответствующими службами на уровне города.

Требования к квалификации персонала:

В функционировании системы должны участвовать следующие группы персонала:

Эксплуатационный персонал систем - администратор системы, специалист обеспечивающий функционирование технических и программных средств, обслуживание и обеспечение рабочих мест пользователей,  в  обязанности  которого  также  должно  входить выполнение специальных технологических функций, таких как: ведение списков пользователей, регулирование прав доступа пользователей к ЭМ и операциям над ней, а также контроль за целостностью и сохранностью информации в базах данных. Эксплуатационный персонал должен быть ознакомлен с Руководством для администратора системы, обладать навыками работы с необходимыми для обеспечения работы ЭМ программно-аппаратными средствами.

Пользователи - сотрудники, непосредственно участвующие в работе с ЭМ и осуществляющие ее обработку на автоматизированных рабочих местах с помощью средств системы. Пользователи ЭМ должны обладать базовыми навыками работы с приложениями в операционной среде Microsoft Windows, а также иметь профильные навыки в зависимости от решаемых с помощью ЭМ задач. Пользователи должны пройти обучение правилам  работы  с  ЭМ  в  соответствии  со  своими  функциональными обязанностями и руководством пользователя.

Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации развития систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных.

Требованиями п. 8 статьи 23 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» обязательными критериями

принятия решения в отношении развития системы теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения отражены в разработанном ООО «Пятигорсктеплосервис» и предлагаемому к рассмотрению и утверждению документе «Схема теплоснабжения города - курорта Пятигорска».

Уровень централизованного теплоснабжения г. Пятигорска достаточно высок: централизованным теплоснабжением охвачено 91 % потребителей тепла в городе.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки.

Обеспечение теплом перспективных многоквартирных домов и общественных зданий в Схеме запланировано как от системы централизованного теплоснабжения, так и от децентрализованного – от индивидуальных БМК.

Развитие системы теплоснабжения г. Пятигорска  предполагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных. При этом предлагается их реконструкция, проведение мероприятий по повышению эффективности использования топлива, установка оборудования с более высоким КПД и оборудования, обеспечивающего комбинированную выработку тепловой и электрической энергии.

Реализация предлагаемого в Схеме оптимального варианта развития системы теплоснабжения позволит снизить себестоимость вырабатываемого тепла и тарифы на тепловую энергию для потребителей в городе, повысить надежность работы теплосетевых объектов.

Предлагаемые в Схеме решения определяют основные направления развития системы теплоснабжения и городской инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, дают возможность принятия стратегических решений по развитию города, определяют необходимый объем инвестиций для их реализации.

Проведенные в схеме расчеты и основанные на них предложения позволят органу местного самоуправления города обеспечить содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей и определить единую теплоснабжающую организацию.